Моделювання несиметричного режиму сільської ЛЕП 0,38/0,22 кВМОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА СЕЛЬСКОЙ ВОЗДУШНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 0,38/0,22 КВ

Ю. Ф. Свергун, А. А. Мирошник

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства

им. П. Василенка (ХНТУСХ)

Аннотация. Предложен метод составления схем сетей для расчета несимметричных режимов воздушных электрических сетей 0,38/0,22 кВ и их моделирование с помощью программного продукта Electronic Workbench.

Ключевые слова: качество электрической энергии, несимметричный режим, однофазные потребители, потери электрической энергии.

Modelarea regimului asimetric al retelei aeriene electrice satesti 0,38/0,22 KV 
Universitatea Naţională Agrară din Harcov, Piotr Vasilenco 
U. Svergun, A. Miroşnik

Rezumat: Este propusă metoda compunerii schemelor reţelelor petnru calculul regimurilor asimetrice ale reţeleor electrice aeriene, 38/0,22  kV si modelarea lor cu ajutorului produsului software Electronic Workbench.

Cuvinte-cheie: calitatea energiei electrice, regimul asimetric, consumatori monofazate pierderi de energie electrica.

DESIGN of ASYMMETRICAL MODE of RURAL AIR ELECTRIC NETWORK 0,38/0,22 KV 
Kharkov National Technical University of Agriculture Petr Vasylenko (KNTUA)
U. Svergun, A. Miroshnyk

Abstract: method of networks schemes design is proposed for the calculation of the asymmetrical modes of air electric networks 0,38/0,22  kV and their design with the help of Electronic Workbench software.

Keywords: electric energy quality, asymmetrical mode, monophase users, losses of electric energy.

Эффективность использования электрической энергии определяется в основном созданием таких условий её потребления, при которых обеспечивается требуемое качество электрической энергии и минимум потерь. Актуальность проблемы улучшения качества и уменьшения потерь электрической энергии особенно возрастает в сельских электрических сетях напряжением 0,38/22 кВ.

Одним из способов достижения поставленной цели является соблюдение требований ГОСТ 13109-97, который регламентирует нормы качества электрической энергии [1]. К одним из основных показателей качества электрической энергии в сетях 0,38/0,22 кВ относят величину отклонения напряжения от номинального (U = ± 5 %) и значения коэффициентов несимметрии напряжения обратной и нулевой последовательностей, которые не должны превышать 2 % [1].

Качество электрической энергии у потребителей, наряду с надёжностью электроснабжения, является одним из основных показателей режима работы сети. Низкое качество электрической энергии оказывает существенное влияние на технико-экономические характеристики элементов сети и электроприёмников. При ухудшении качества напряжения, происходит снижение эксплуатационной надёжности электродвигателей, возникает ряд отрицательных электромагнитных явлений в сетях, увеличиваются дополнительные потери электрической энергии, обусловленные несимметрией токов.

Однако, для правильной оценки эффективности использования энергии необходим более глубокий анализ режимов работы сельских сетей 0,38/0,22 кВ, а также разработка совершенных методов расчёта показателей качества электрической энергии.

Многочисленные исследования, посвященные анализу режимов работы сельских сетей напряжением до 0,38/22 кВ [2], показали, что несимметрия токов обусловлена работой коммунально-бытовой нагрузки, основную часть которой составляют неравномерно распределённые по фазам однофазные электроприёмники, имеющие случайный характер включения.

В цілому лінію 0,38/0,22 кВ з рівномірно розповсюдженими по фазах однофазними споживачами різної потужності (рис. 1) можна розглядати як лінію з декількома розповсюдженими симетричними трифазними приймачами, утвореними трьома групами однофазних приймачів різної потужності, з'єднаних “зіркою”, нульова точка яких приєднана до нульового проводу. Ці групи приймачів є однофазними споживачами і дають рівномірне сумарне навантаження трьох фаз у реальній лінії, що приєднані до проводів на трьох опорах. Линию 0,38/0,22 кВ с равномерно распределенными по фазам однофазными потребителями различной мощности (рис. 1) можно рассматривать как линию с несколькими распределенными симметричными трехфазными приемниками, образованными тремя группами однофазных приемников различной мощности, соединенных "звездой", нулевая точка которых присоединена к нулевому проводу.

# Рис.Рис. 11. Линия с равномерно распределенными по фазам однофазными потребителями различной мощности

# Будь-який несиметричний трифазний приймач можна замінити еквівалентним симетричним трифазним приймачем і двома різними за потужністю однофазними споживачами, які включені на фазні напруги (рис. 2).Любой несимметричный трехфазный приемник можно заменить эквивалентным симметричным трехфазным приемником и двумя разными по мощности однофазными потребителями, которые включены на фазные напряжения.Умовою еквівалентності такої заміни є рівність напруг і струмів на затискачах споживачів, а для еквівалентних схем несиметричних трифазних споживачів і рівність комплексів пульсуючих потужностей [2]. Условием эквивалентности такой замены является равенство напряжений и токов на зажимах потребителей, а для эквивалентных схем несимметричных трехфазных потребителей и равенство комплексов пульсирующих мощностей [3]. У загальному випадку несиметричної трифазної системи фазних напругВ общем случае несимметричной трехфазной системы фазных напряжений  на затискачах несиметричного приймача будемо мати наступні вирази для фазних струмів [3]:на зажимах несимметричного приемника будем иметь следующие выражения для фазных токов [4]:

# , 	(1)

где  – фазные напряжения;

, ,  – проводимости фазных проводов.

# Заменим каждую группу из трех однофазных потребителей, присоединенных к фазным и нулевому проводу линии 0,38/0,22 кВ и расположенных на одном расстоянии от источника ЭДС, симметричными потребителем и двумя однофазными потребителями различной проводимости, присоединенными к двум наиболее нагруженным фазам линии в одной точке с выделенными трехфазными симметричными потребителями. При цьому провідності кожної фази симетричного споживача дорівнює провідності споживача, що має номінальну провідність з трьох однофазних споживачів, що приєднані у однієї точці лініТоді будемо мати таку схему:Тогда будем иметь схему, представленную на рис. 2.

Рис.2Рис. 2. Схема линии с выделенными симметричными трехфазными приемниками и разными по мощности однофазными потребителями

Якщо нехтувати провідностями фазних проводів Если пренебрегать проводимостями фазных проводов (і замінити три трифазних симетричних споживачів одним симетричним споживачем з провідностями кожної фази, що дорівнюють) и заменить три трехфазных симметричных потребителя с проводимостями  одним симметричным потребителем с проводимостями каждой фазы, равными , то одержуємо схему яка має вигляд наведений на рис 3., то получаем схему, которая имеет вид, приведенный на рис. 3.

Рис.

Рис. 33. Замена трех трехфазных симметричных потребителей одним симметричным потребителем с проводимостями каждой фазы, равными

# З одержаноі схеми так само можна виділити ще один симетричний трифазний споживач і одержати схему (рис.4) з розповсюдженими вздовж лінії однофазними споживачами, які і будуть визначати урівноважувальний струм на ділянках нульового проводу. В полученной схеме так же можно выделить еще один симметричный трехфазный потребитель и получить схему (рис. 4) с распространенными вдоль линии однофазными потребителями, которые и будут определять уравнительный ток на участках нулевого провода.

Рис.4Рис. 4. Схема с распределенными вдоль линии однофазными потребителями

# Таким чином, струм, що буде текти між точками 1-2 та 2-3, буде дорівнювати

# Симметричный трехфазный приемник обычно представляет собой соединение трех одинаковых однофазных приемников в "звезду", нулевая точка которой присоединена к нулевому проводу в локальной точке линии 0,38/0,22кВ. Наряду с этим можно рассматривать рассредоточенный симметричный трехфазный приемник состоящий из 3N однофазных приемников различной мощности в каждой фазе. Участок трехфазной воздушной линии с нулевым проводом длиной 105 м представляет собой три опоры с присоединенными разной мощности тремя однофазными приемниками. Если суммарные проводимости приемников, присоединенных к каждой фазе одинаковы, то в фазных проводах со стороны источника питания будут протекать равные токи, а ток в нулевом проводе практически будет равен нулю. В нулевом проводе на участках 1-2 и 2-3 будут протекать уравнительные токи, зависящие от величины токов однофазных потребителей, присоединенных в одной точке линии к разным фазам. На участке 0-1 в фазных проводах будут протекать одинаковые токи, а ток в нулевом проводе практически будет отсутствовать.

Рассмотрим конкретный пример. Нами здійснено моделювання режимів мережі 0,38/0,22кВ за допомогою комп'ютерної програми EWB, розрахункова схема якої наведена на рис5.Нами осуществлено моделирование режимов сети 0,38/0,22 кВ с помощью компьютерной программы Electronic Workbench [5], расчетная схема сети приведена на рис 5. При этом схема замещения линии 0,38/0,22 кВ (рис. 5) выполнена трехфазной с источником, который представляет собой три однофазных источника напряжения, соединенных "звездой", начальные фазы синусоид которых равны соответственно 0, 120, 240 градусов, сопротивления алюминиевых проводов представлены рядом последовательно соединенных активных и реактивных сопротивлений участков воздушной линии (R = 0,012 Oм, X = 0,011 Oм для провода АС-35) между точками присоединения потребителей (для воздушных линий это расстояние между опорами), потребители включены между одним из фазных проводов и нулевым проводом, сопротивления нагрузки потребителей имеют следующие значения: 20 Ом, 30 Oм, 40 Oм, что соответствует статистике разброса значений неравномерности нагрузок фаз в сетях с однофазными потребителями  [6]. Потребители различной мощности подключены таким образом, что по отношению к шинам подстанции 10/0,4 кВ линия 0,38/0,22 кВ представляет собой линию с симметричной нагрузкой. Опори споживачів мають величини кратні величині математичного очікування навантаження на вводі сільської оселі для вечірнього максимума. На приведенной на рис. 5 схеме смоделирован полнофазный участок линии длиной 105 м (три опоры, к каждой  присоединены три однофазных потребителя).  В табл. 1 приведены  потери на каждом участке в фазных и нулевом проводе [7, 8].

Рис 5Рис. 5. Моделирование режимов сети 0,38/0,22 кВ с помощью компьютерной программы Electronic Workbench

Таблица 1

Распределение потерь в проводах на участках

| Провод | Участок 0-1 | Участок 1-2 | Участок 2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза А | 6,78 Вт | 4,01 Вт | 1,44 Вт |
| Фаза В | 6,78 Вт | 1,97 Вт | 0,64 Вт |
| Фаза С | 6,78 Вт | 3,25 Вт | 0,36 Вт |
| Нулевой провод | – | 0,28 Вт | 0,28 Вт |
| Величина потерь в % в нулевом проводе по отношению к потерям в фазных проводах | – | 2,9 % | 10,3 % |

Так як лінії 0,38/ 0,22 кВ, що відходять від підстанції 10/0,4кВ, мають приблизно однакову структуру і приєднаних до них споживачів зі схожим характером електроспоживання, то моделювання можна виконати для однієї лінії.

Векторные диаграммы токов в нулевом проводе для узлов присоединения трех однофазных потребителей и участков сети показаны на рис 6. В приведенном примере условно разделили трехфазную линию (рис. 5) с однофазными потребителями на три равных участка и каждую 1/3 часть линии нагрузили разными фазными токами (потребителями). Проанализировав изменение токов в нулевом проводе, можно увидеть, что на первом от шин подстанции участке, длина которого составляет 1/3 длины линии, ток в нулевом проводе будет отсутствовать, а на 2/3 длины линии будут протекать уравнительные токи. Это объясняется тем, что в точки 1, 2 и 3 нулевого провода (рис. 5) будут подтекать одинаковые по величине токи, но так как векторы этих токов имеют разные направления (углы поворота 1200), то их векторная сумма на участке 0-1 будет равняться нулю (рис. 6).

Рис. 6. Распределение токов в узлах присоединения однофазных потребителей (на одной опоре) и на участках сети

Моделювання лінії 0,38/0,22 кВ з трьома однофазними споживачами різної потужності у кожному вузлі приєднання, тобто на кожній опорі [1], показало, що у нульовому проводі на 2/3 його довжини тече урівноважувальний струм при повній симетрії струмів на затискачах трансформатора 10/0,4 кВ, який забезпечується рівномірним приєднанням до фазних проводів однофазних споживачів різної потужності.Моделирование линии 0,38/0,22 кВ с тремя однофазными потребителями различной мощности в каждом узле присоединения, то есть на каждой опоре, показало, что только на расстоянии 1/3 длины линии от шин подстанции токи в фазах ВЛ вследствие случайного характера включения и отключения потребителей практически выравниваются, вследствие чего ток в нулевом проводе на этом участке отсутствует, при этом в нулевом проводе на 2/3 его длины текут уравнительные токи при полной симметрии токов на зажимах трансформатора 10/0,4 кВ, которая обеспечивается одинаковой по фазам суммарной нагрузкой однофазных потребителей разной мощности в сети. На каждом следующем аналогично выделенном участке линии  (три опоры, к каждой из которых присоединены три однофазных потребителя) может наблюдаться такое же распределение токов, то есть – возможен режим, когда между точками присоединениями в нулевом проводе будут протекать уравнительные токи, а на каждом третьем участке нулевого провода, аналогичном участку 0-1 ток в нулевом проводе будет отсутствовать.

Нами рассмотрен идеализированный вариант сети, где суммарная нагрузка трех фаз одинакова, но на участке в каждой из точек присоединения трех однофазных потребителей их мощности разные. В реальной ВЛ практически не бывает симметрии нагрузок в любой момент времени в любой точке сети. В то же время очень часто токи в нулевом проводе на головном участке линии могут быть (в результате описанных выше режимов) значительно меньше, чем токи в нулевом проводе на отдельных участках по всей длине линии.

Опір навантаження   R = 48 Oм прийнято за базовий ,який дорівнює математичному очікуванню опору однофазного споживачаВыводы

Таким образом, решение задач энергосбережения и улучшения качества электрической энергии в низковольтных сетях 0,38/0,22 кВ тесно связано с решением проблемы снижения несимметрии токов в этих сетях. Проведенный анализ показал, что даже при равномерном распределении однофазных потребителей между фазами вдоль линии и полной симметрии фазных токов и отсутствии тока в нулевом проводе на шинах подстанции 10/0,4 кВ на 2/3 длины нулевого провода протекают уравнительные токи, которые вызывают дополнительные потери мощности. Эти потери на сегодняшний день не учитываются и могут быть уменьшены за счет создания симметричного режима не только на шинах подстанции, но и на участках линии 0,38/0,22 кВ или применением симметрирующих устройств, обеспечивающих переключение однофазных потребителей с наиболее нагруженной фазы на наименее нагруженную.

ЛітератураЛитература

1. ГОСТ 13109-97. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення.

2. Левин М. С., Лещинская Т. Б. Анализ несимметричных режимов сельских сетей 0,38 кВ. – Электричество, 1999, №5. – С. 18 – 22.

3.Шидловский А.К., Мостовяк И.В., Кузнецов В.Г. Шидловский А. К., Мостовяк И. В., Кузнецов В. Г. Анализ и синтез фазовращательных преобразовательных цепей.Анализ и синтез фазовращательных преобразовательных цепей. Киев «Наукова думка» 1979г. Киев, «Наукова думка» 1979г.–244 с. – 244 С.

4.Косоухов Ф.Д. Косоухов Ф. Д. Расчет падений напряжений и потерь мощностей в сельских распределительных сетях при несимметрии токов (учебное пособие).Расчет падений напряжений и потерь мощностей в сельских распределительных сетях при несимметрии токов. ЛСХИ, Л. 1982г. ЛСХИ, Л. 1982г. –74 с.– 74 С.

5. Панфилов Д. И., Иванов В. С., Чепурин И. Н. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: практикум на Electronic Workbench: В 2 т. / Под общей ред. Д.И. Д. И. Панфилова – Т. 1: Электротехника. –М.: ДОДЭКА, 1999. Панфилова – Т. 1: Электротехника. – М.: ДОДЭКА, 1999. –304 с. – 304 С.

6. Делягин В. Н. Анализ несимметрии в сельских электрических сетях Новосибирской области. – В кн.: Механизация и электрификация сельского хозяйства в условиях специализации и концентрации производства. Новосибирск, 1978, с. 68 – 72.

7. Косоухов Ф. Д. Потери мощности и напряжения в сельских сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке. – Техника в сельском хозяйстве, 1988. – №3, с. 5-8.

8. Militaru P. Influenta gradului de nesimetrie a sarsinilor asupra pierdeilor de putere in retelele de joasă tensinne – Energetica, 1967, № 4, s. 47-59.

Сведения об авторах.

Свергун Юрий Федорович – к.т.н., профессор кафедры электроснабжения и энергетического менеджмента учебно-научного института энергетики и компьютерных технологий Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенка. Сфера научных интересов: электрические сети и системы и управление ими, моделирование процессов  в энергетике. E-mail: Uriysv@mail.ru

Мирошник Александр Александрович – к.т.н., доцент кафедры автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий учебно-научного института энергетики и компьютерных технологий Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенка. Сфера научных интересов: электрические сети и системы и управление ими, моделирование процессов  в энергетике. E-mail: Miroshnyk@rambler.ru

Исходный текст (украинский):

Це найбільш вірогідна картина струморозподілу у мережі, якщо величини провідностей споживачів є математичними очікуваннями випадкових величин навантажень однофазних споживачів, що підкоряють нормальному закону розподілення випадкових величин.

Предложить лучший вариант перевода

# Text boxes

Трехфазный

симметричный

потребитель

Трехфазный

симметричный

потребитель

Трехфазный

симметричный

потребитель

Трехфазный

симметричный

потребитель

YФ = 1,8 YН

Трехфазный

симметричный

потребитель

YФ = 1,8 YН

Трехфазный

симметричный

потребитель

I A

участок 1-2 (1/3 линии)

I B

I C

I01

I02

участок 0-1 (1/3 линии)

I A

I A

I A

I01

I03

I02

I B

I B

I C

I B

I C

I C

I1-2

I01

е – ток I01 равен току I1-2 и имеет противоположное направление, поэтому на участке 0-1 ток отсутствует

д – векторная сумма токов, подтекающих в нулевой провод от трех однофазных нагрузок, подключенных в точку 1

I2-3

в – векторная сумма токов, подтекающих в нулевой провод от трех однофазных нагрузок, подключенных в точку 2

б – ток I2-3= I03, протекающий на участке 2-3

0

3

2

1

а – векторная сумма токов, подтекающих в нулевой провод от трех однофазных нагрузок, подключенных в точку 3

г – ток I12, протекающий на

участке 1-2

I02

I2-3

I1-2

участок 2-3 (1/3 линии)