IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR DE ACOPERIRE A CERERII DE ENERGIE DIN SURSELE REGENERABILE

Ion Comendant, icomendant@gmail.com, Institutul de Energetică al AŞM

Rezumat: Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în condiţiile cadrului legal existent al ţării poate provoca creşteri însemnate a tarifului la energia electrică, insuportabile capacităţii de plată a consumatorilor. Acest fapt urmează a fi luat în consideraţie la stabilirea obiectivelor de antrenare a surselor regenerabile în balanţa energetică. În baza modelelor de calcul elaborate, în articol este determinat nivelul maxim al energiei provenită din sursele eoliene şi pe biomasă admis a fi antrenat anual la acoperirea sarcinii electrice a ţării.

Cuvinte cheie: surse regenerabile, eoliană, surse pe biomasă, putere limită anuală, capacitatea de plată.

THE IDENTIFICATION OF SOLUTIONS TO COVER ENERGY DEMAND FROM RENEWABLES

Ion Comendant, icomendant@gmail.com, Institute of Power Engineering of ASM

Abstract: Renewable energy sources development in the conditions of existing country legal framework may provoke a significant electricity tariff increasing, out of consumer’s capacity to pay for the power consumed. This aspect should be taken into consideration at the stage of aiming the goal of involving the renewable sources in the energy balance. Based on the elaborated models, for wind farms and the sources on biomass the maximum allowed level of electricity generated is determined to satisfy country annual load curve.

Keywords:  renewable energy sources, wind farm, sources on biomass, limited load demand, capacity to pay.

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ион Комендант, icomendant@gmail.com, Институт Энергетики АНМ

Аннотация: Развитие возобновляемых источников энергии в условиях существующего законодательства страны может привести к существенному росту тарифа на электроэнергию, несоизмеримого с платежеспособностью потребителей. Это обстоятельство следует принять во внимании при установлении целей вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии. Пользуясь разработанными расчетными моделями, в статье выявлены предельно допустимые значения величин энергий, вырабатываемых на ветровых и основанных на биомассе электростанциях, для покрытия годовой потребности в электроэнергии страны.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветровые электростанции, предельные мощности в году, платежеспособность.

# Lista abrevierilor des utilizate în text

| DAF | - Delivered at Frontier, adică hotarul la care se achiziţionează energia |
| --- | --- |
| GTZ | - Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei |
| IPCM | - Indicele Preţului de Consum în Moldova |
| MGRES | - Centrala Termolelectrică Moldovenească |
| WACC | - Waited Evarage Cost of Capital, adică, Costul de Capital Mediu Ponderat sau rata de rentabilitate asupra investiţiilor efectuate |
| X | - creşterea tarifului aplicat consumatorilor finali în urma participării în balanţa energetică a energiei electrice produse de sursele regenerabile |
| γ | - ponderea energiei electrice produse de sursele eoliene din totalul de energie, produsă de sursele regenerabile |
| Geo | - preţul energiei produse la sursele eoliene de energie |
| Gbi | - preţul energiei produse de sursele pe biomasă |
| a | - ponderea surselor regenerabile în total energie intrata la DAF câtre 2020 (sau alt an), % |
| b | - creşterea anuala a cursului de schimb valutar, lei/$ |
| g | - creşterea anuală a preţului la gaz, % |
| p | - preţul energiei surselor regenerabile |

# Introducere

Antrenarea surselor regenerabile de energie în balanţa energetică a devenit o prioritate practic pentru toate ţările lumii, inclusiv şi pentru Republica Moldova. Prin implementarea de atare surse se urmăreşte atingerea a două obiective de bază: diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră de pe urma substituirii arderii combustibilului fosil – pe de o parte, pe de alta – diminuarea dependenţei de importul de resurse energetice cu urmări benefice nivelului de  securitate energetică.

Republica Moldova a întreprins paşi hotărâţi în această direcţie, în ultimii ani creând cadrul legal necesar pentru ca investiţiile în sectorul dat să cunoască progresele dorite. Astfel, a fost aprobată Legea energiei regenerabile [1], Metodologia  determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil [2], Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie [7], etc. Drept urmare s-a intensificat interesul firmelor locale şi străine spre construcţia de instalaţii orientate spre valorificarea energiei regenerabile.

Astfel, firma moldo-americană ICS “Glorin BioPower” SRL a pornit în 2009 construcţia unei centrale electrice în Ciadâr-Lunga de o capacitate 1 MW care va utiliza în calitate de combustibil deşeurile agricole din regiune.

În  2010 primăria Chişinău a demarat procesul de construcţie a uzinei de prelucrare şi ardere a deşeurilor solide din municipiu, cu producerea de energie electrică.  Firma italiană "Engineering Consulting" a finisat proiectările obiectului în apropierea staţiei de epurare a apelor reziduale din lunca râului Bâc. Proiectul va costa cca. 200 miln. Euro [8].

În comuna Meleneşti, raionul Călăraşi, a fost pus în funcţiune în luna aprilie 2010 un sistem modern, care transformă energia solară în energie electrică [9]. Sistemul a fost instalat în cadrul proiectului Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ) în scopul susţinerii fermierilor moldoveni.  Sistemul are o capacitate de 2,4 kW. Instalaţia costă 14 mii euro. Proiectul GTZ "modernizarea sectorului agricol al Moldovei" a fost lansat în martie 2010 şi va fi implementat până în noiembrie 2012. În cadrul proiectului, GTZ va achita jumătate din costul heliosistemelor, care se planifică să fie instalate în raioanele Călăraşi, Ungheni şi Ştefan Vodă.

Guvernul Moldovei a aprobat propunerea companiei "Gherion", care este un rezident al parcului ştiinţifico-tehnic "Academica", de a construi o reţea de fabrici de prelucrare a deşeurilor menajere şi industriale după tehnologii moderne. Pentru început va fi soluţionată problema gunoiului din Chişinău prin construcţia în apropierea orăşelelor Stăuceni, Sîngera şi Ialoveni trei fabrici cu o capacitate totală de prelucrare de peste 600 t de gunoi pe zi, iar ulterior vor fi construite alte 8-9 întreprinderi în diferite regiuni ale ţării. "Gherion" a construit deja o asemenea fabrică în apropierea oraşului Căuşeni. Fabrica are o linie cu o capacitate de a prelucra zilnic până la 200 t de deşeuri, este ecologică, iar din materia primă obţinută produce materiale de construcţii, articole compozite, în special blocuri, material pentru acoperiş, parchet precum şi alte obiecte. S-a calculat că pentru deschiderea unei întreprinderi cu o linie de prelucrare compania va cheltui circa 10 mil. euro, investiţii pe care le va recupera în mai puţin de şapte ani din producerea materiei prime [10].

În premieră, în Moldova va fi realizat un proiect de utilizare a deşeurilor de la producerea zahărului în scopuri energetice, care se prevede să fie implementat la fabrica de zahăr din Drochia, de către "Sudzucker Moldova" SA. Această staţie va avea capacitatea anuală de producere a peste 10 milioane metri cubi de biogaz  cu un conţinut de cca. 70 la suta metan. Metanul respectiv va fi utilizat in procesul tehnologic al fabricii de zahăr din Drochia si va permite reducerea consumului de gaze naturale la aceasta întreprindere cu circa 50 la suta din consumul anual actual. Tehnologia respectiva de utilizare a deşeurilor este implementată in prezent in Ungaria. Anual, fabrica de zahăr din Drochia prelucrează circa 300 mii tone de sfeclă de zahăr. In urma procesului tehnologic, se obţin circa 80 mii tone de borhot deshidratat. Aceasta cantitate de borhot nu este solicitată pe piaţa si, in consecinţă, se acumulează la fabrică in forma de deşeuri care, la rândul lor, au un efect negativ pentru mediul ambiant. Costul proiectului este de 10 milioane de euro, cheltuieli ce vor fi suportate de companie. Perioada de recuperare a investiţiilor este de 8 ani [11].

În luna septembrie 2008, la poligonul reziduurilor menajere din satul Ţânţăreni, raionul Anenii Noi, a fost dată în exploatare o instalaţie de obţinere a gazelor biologice şi de producere a energiei electrice. Staţia a fost construită în cadrul proiectului  "Mecanismul dezvoltării non-poluante", care prevede captarea din reziduurile menajere din gunoiştea de la Ţânţăreni a biogazelor cu un înalt conţinut de metan si folosirea ulterioară a lor pentru producerea energiei electrice. Anual, instalaţia va dobândi cca. 150 mln. de metri cubi de gaze, iar capacitatea de obţinere a energiei electrice va constitui 2 MWh. Costul proiectului este de 2,2 mln. de euro. Acesta este realizat la iniţiativa Guvernului Moldovei în cooperare cu "Biogas Inter" - compania moldo-italiană, câştigătoare a tenderului pentru implementarea proiectului.

Este pe cale de finalizare a proiectului de construcţie a unei instalaţii fotovoltaice 200kW la spitalul oncologic din mun. Chişinău, finanţat de Guvernul Japoniei, ca contribuţie în formă de grant.

Sunt mai multe încercări a investitorilor străini de a valorifica şi energia eoliană. Până în prezent, însă, nu a fost încă înregistrată o centrală electrică industrială de acest tip. Sunt doar proiecte. Astfel Compania “Leo Grand” SRL (Turcia) planifică construirea unei staţii de producere a energiei eoliene la sudul republicii [13].

În vederea stimulării ulterioare a investiţiilor în sursele regenerabile au fost elaborate şi publicate mai multe acte normative corespunzătoare. Astfel,  conform Metodologiei tarifare respective [2], rata de rentabilitate aplicată asupra investiţiei în sursa regenerabilă se calculează prin înmulţirea  ratei de rentabilitate aplicată în sectorul distribuţiei energiei electrice la un coeficient stimulator, Kt- coeficientul de multiplicare aplicat pentru producerea energiei regenerabile şi biocombustibilului în anul „t”. Acest coeficient de multiplicare se stabileşte în modul următor:

- pentru primii cinci ani de activitate (anii 1-5) va fi egal cu 1,5;

- pentru următorii cinci ani de activitate (anii 6-10) va fi egal cu 1,3;

- pentru a treia perioadă de cinci ani (anii 11-15) va fi egal cu 1,1.

Prin atare politică, preţul la energia regenerabilă, evident, creşte semnificativ, iar luând în consideraţie investiţiile specifice destul de însemnate în sursele regenerabile, preţul energiei devine mult mai mare, decât la energia produsă din sursele de energie tradiţională. Pornind de la aceasta, apare o întrebare evidentă: în ce măsură aceste surse ar putea influenţa tariful la energia electrică livrată consumatorilor finali în condiţiile de plată redusă a acestora din urmă şi care ar fi limita implementării unor atare surse pentru condiţiile Republicii Moldova? Atare întrebare este justificată nu numai pentru condiţiile de azi, ci şi cele aşteptate pe viitor, pentru care sunt stabilite deja capacităţi de generare concrete, conform Strategiei energetice a ţării [5]. Articolul de faţă este chemat a da răspunsuri la aceste întrebări.

1. Determinarea limitei anuale a energiei regenerabile reglementate

1.1. Descrierea problemei

Actele normative, în vigoare la data de 01.01.2010 [1,2], asigură interesul investitorilor în implementarea surselor regenerabile de energie, fără careva limitări la preţul şi cantitatea energiei electrice produse de acestea. Unica excepţie în acest sens o constituie clauza din Metodologia  susmenţionată [2], prin care „14. La aprobarea tarifelor ANRE va ţine cont de preţurile la produsele similare de pe piaţa internaţională, şi este în drept, în baza calculelor efectuate în conformitate cu prezenta Metodologie, să aprobe tarife medii la producere a energiei electrice regenerabile şi biocombustibilului pentru o perioadă de lungă durată.” Chiar luând în consideraţie această clauză, preţul energiei produse de aceste surse este mult superior celui, cu care în Republica Moldova se achiziţionează energia de la sursele tradiţionale. În atare circumstanţe, permiterea generării nelimitate a energiei electrice de la sursele regenerabile ar putea duce la creşterea însemnată a tarifului la energia electrică livrată consumatorilor finali cu impacturi negative economiei ţării, iar în condiţiile capacităţii slabe de plată a consumatorilor casnici, vădite în prezent – la imposibilitatea onorării obligaţilor de plată a energiei electrice consumat[ de aceştia. Calculele au demonstrat că dacă s-ar accepta construcţia parcului de centrale eoliene cu puterea totală de cca. 200 MW, sau centralei electrice pe arderea deşeurilor municipiului Chişinău, proiecte aflate la moment în proces de examinare, fiecare dintre acestea ar fi adus la creşterea tarifului către consumatorii finali cu cca. 40-50%, iar punerea simultană a acestor în aplicare provoacă aproape dublarea tarifului în cauză. Din acest motiv se cere a fi întreprinse măsuri spre neadmiterea unei atare situaţii.

1.2. Formularea problemei

Modificarea cadrului regulatoriu privind atragerea surselor regenerabile în balanţa energetică a republicii, necesară pentru evitarea impactelor negative asupra capacităţii de plată a consumatorilor, se vede a fi efectuată în două direcţii:

- stabilirea limitei de preţ maxim pentru energia produsă la sursele regenerabile;

- limitarea energiei produse anual de sursele regenerabile de energie.

În continuare ne vom consacra  p. b), în special  determinării volumului de energie a surselor regenerabile, admis a fi eliberat în reţeaua naţională şi consumată de consumatorii ţării. Dat fiind faptul că sursele regenerabile cu cele mai mari perspective pentru Moldova sunt cele eoliene, precum  şi bazate pe biomasă, iar timpul utilizării puterii maxime pentru sursele eoliene (Tme) este prestabilit şi egal cu 2663 ore [3], iar cel al centralelor electrice pe biomasă (Tmb) nu poate fi acceptat mai mic de 7000 ore (din cauza investiţiilor specifice foarte mari), ceia ce corespunde Factorului de încărcare, egal cu 80% [4], determinarea volumului de energie se reduce la determinarea puterii electrice reglementate a sursei regenerabile menţionate. Aceasta pentru că energia generată se calculează ca produsul dintre puterea centralei şi timpul utilizării acestei puteri.

Aşadar, scopul final al acestui capitol este   determinarea puterii reglementate a surselor regenerabile (eoliene şi bazate pe biomasă) admise a fi puse în funcţiune anual, puterea în cauză fiind corespunzătoare capacităţii de plată a consumatorilor de energie electrică. Capacitatea de plată este modelată în continuare prin procentul admisibil de majorare a tarifului la energia electrică, calculat fără punerea în funcţiune a puterii surselor regenerabile susmenţionate. Procentul în cauză urmează a fi prestabilit de autorităţile ţării, în lucrare fiind examinate mai multe valori ale acestuia.

# Rezolvarea problemei

Fie X – creşterea tarifului aplicat consumatorilor finali în urma participării în balanţa energetică a energiei electrice produse de sursele regenerabile

,                     (1)

unde:

Treg – tariful la energia electrică, calculat cu participarea tuturor surselor regenerabile de

energie pe parcursul întregului an;

Tfr   -  tariful la energia electrică calculat  în lipsa surselor regenerabile.

Vom  însemna prin

γ – ponderea energiei electrice produse de sursele eoliene din totalul de energie, produsă de

sursele regenerabile:

(2)

unde:

Aeo – energia total livrată în reţea de către sursele eoliene de energie;

Abi  - energia total livrată în reţea de către sursele pe biomasă;

Geo – preţul energiei produse la sursele eoliene de energie;

Gbi  -  preţul energiei produse de sursele pe biomasă;

GE   -  preţul energiei achiziţionate de la cea mai ieftină sură bazată pe combustibil fosil;

GΔe –  diferenţa dintre preţul energiei produse la sursele eoliene de energie şi preţul energiei

achiziţionate de la cea mai ieftină sursă de energie pe combustibil fosil.

GΔe = Geo - GE,

GΔb – diferenţa dintre preţul energiei produse de sursele pe biomasă şi preţul energiei

achiziţionate de la cea mai ieftină sursă de energie pe combustibil fosil;

GΔb = Gbi - GE.

Aplicând formulele de mai sus împreună cu parametrii desemnaţi şi efectuând transformările respective obţinem puterea admisibilă de racordare la reţea a surselor eoliene Peo şi a surselor pe biomasă în anul concret:

(3)

(4)

Unde,

C – costurile totale, inclusiv devierile financiare, participante la calcularea tarifului pentru energia electrică în lipsa surselor regenerabile (Tfr).

După cum se observă din formule, Peo şi Pbi sunt funcţii liniare faţă de X şi ne liniare faţă de γ.

1.3. Calcularea puterilor reglementate admisibile a surselor regenerabile

pentru anul concret

În baza datelor iniţiale reflectate în tab. 1.3-1 şi tab. 1.3-2 au fost calculate preţurile de livrare în reţea a energiei electrice produse de parcul de centrale eoliene, precum şi la cele pe biomasă. De menţionat că în calitate de biomasă sunt utilizate rămăşiţele recoltelor agricole, care se disting printr-o putere calorifică destul de mare. În condiţiile în care se va utiliza deşeurile  urbane preţul energiei produsă de centralele respective va fi de cca. 2 ori mai mare, decât la cele bazate pe biomasa agricolă, conform calculelor efectuate.

Preţurile energiei electrice produse de sursele regenerabile au fost determinate cu aplicarea  Metodologiei tarifare respective [2]. Rezultatele sunt reflectate în tab. 1.3-3 şi tab. 1.3-4.

Preţul energiei obţinută la sursele eoliene descreşte de la 2,85 lei/kWh în 2011 până la 0,89 lei/kWh în anul 2025. Preţul mediu, adică preţul egal pentru toţi anii de studiu (15 ani, conform Metodologiei tarifare /2/) şi care asigură atingerea uneia şi aceiaşi valori a costurilor totale  actualizate corespunde mărimii de 2,1 lei/kWh (preţ actualizat).

Tab. 1.3-1. Datele iniţiale utilizate la calcularea preţului energiei electrice produse de

centralele eoliene

| Indicatori | Simbol | U.m. | Anul 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puterea centralei la barele de livrare în reţea | P | MW | 204 |
| Factorul de încărcare | Lf | % | 30,4 |
| Costurile de întreţinere şi exploatare totală | CD | mii $SUA | 4080 |
|  |  | mii lei | 50184 |
| Costurile specifice de întreţinere şi exploatare | cd | $/kW/an | 20 |
| Indicele Preţului de Consum pentru Moldova | IPCM | %/an | 5 |
| Costul de Capital Mediu Ponderat | WACC | %/an | 15 |
| Factorul de stimulare a investiţiilor | K | u.r. | 1,5/5ani; 1,3/5ani; 1,1/5ani |
| Creşterea cursului de schimb 0,1lei/$/an |  | lei/$/an | 12,3 |
| Cursul de schimb |  | Euro/$SUA | 1,45 |
| Puterea unui grup |  | MW | 2 |
| Numărul de grupuri |  |  | 102 |
| Preţul de livrare a instalaţiilor eoliene | SDP | Euro/kW | 1118 |
| Costul transportului, asamblării, pornirii etc. |  | % pe SDP | 7,5 |
|  |  | mii Euro | 17105 |
| Lucrările de proiectare şi construcţie |  | % din costul total al construcţiei | 15% |
|  |  | mii Euro | 43267 |
| Total investiţii în Proiect |  | mii Euro | 288444 |
|  |  | Mii $SUA | 418244 |
|  |  | mii lei | 5144399 |
| Perioada de viaţa a instalaţiei eoliene |  | ani | 15 |
| Preţul reducerii de emisii CO2 |  | $/tonă | 10 |
| Numărul de angajaţi |  | persoane | 203 |
| Dobânda bancară |  | % | 10 |

Respectiv, preţul energiei obţinut la sursele pe biomasă agricolă descreşte de la 3,1 lei/kWh în 2011 până la 1,66 lei/kWh în anul 2025. Iar preţul mediu, adică preţul egal pentru toţi anii de studie (15 ani, conform Metodologiei tarifare [2]) şi care asigură atingerea uneia şi aceiaşi valori a costurilor total actualizate corespunde mărimii de 2,5 lei/kWh (preţ actualizat).

Tabelul 1.3-2. Datele iniţiale utilizate la calcularea preţului energiei electrice produse de

centralele pe biomasă agricolă

| Indicatori | Symbol | U.m. | Anul 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puterea centralei la barele de livrare în reţea | P | MW | 1 |
| Factorul de încărcare | Lf | % | 82 |
| Randamentul centralei electrice | ρ | % | 20 |
| Puterea calorifică a biomasei utilizate | Eft | kCal/kg | 4000 |
| Costul biomasei | Cf | lei/tonă | 268 |
| Costurile de întreţinere şi exploatare totală | CD | th US$ | 249 |
|  |  | th lei | 3069 |
| Costurile specifice de întreţinere şi exploatare | cd | $/kW/an | 249,48 |
| Indicele Preţului de Consum pentru Moldova | CPIM | %/an | 5 |
| Costul de Capital Mediu Ponderat | WACC | %/an | 15 |
| Factorul de stimulare a investiţiilor | K | u.r. | 1,5/5ani; 1,3/5ani; 1,1/5ani |
| Creşterea cursului de schimb 0,1lei/$/an |  | lei/$/an | 12,3 |
| Cursul de schimb |  | Euro/$SUA | 1,45 |
| Puterea unui grup |  | MW | 1 |
| Numărul de grupuri |  |  | 1 |
| Preţul de livrare a instalaţiei pe biomasă | SDP | Euro/kW | 3305 |
| Total investiţii în Proiect |  | mii Euro | 3305 |
|  |  | mii $SUA | 4793 |
|  |  | mii lei | 58952 |
| Perioada de viaţa a instalaţiei bio |  |  | 15 |
| Numărul de angajaţi |  | persoane | 25 |
| Dobânda bancară |  | % | 10 |

În baza preţurilor actualizate menţionate, au fost determinate valorile Peo şi Pbi aferente spaţiului deservit de ÎCS RED Union Fenosa S.A. pentru mai multe valori ale X şi γ. Calculele sunt prezentate în tab. 1.3-5, tab. 1.3-6 şi tab. 1.3-7, pentru  diferite preţuri la energia eoliană şi cea produsă din biomasă:

| Cazurile | Geo, lei/kWh | Gbi, lei/kWh |
| --- | --- | --- |
| Cazul 1, preţuri egale pentru toţi anii, biomasa - agricolă | 2,1 | 2,5 |
| Cazul 2, ca şi cazul 1, dar biomasa reprezintă deşeurile urbane | 2,1 | 5 |
| Cazul 3, preţurile primului an de funcţionare a centralelor | 2,85 | 3,1 |

1.4. Analiza rezultatelor

Să presupunem că se decide ca surselor eoliene să li se revină 50% (γ) din energia totală admisă a fi generată de sursele regenerabile de energie în anul de referinţă, iar majorarea tarifului la energia electrică aplicat consumatorilor finali nu poate depăşi 10% (X). În atare situaţie vom avea următoarele puteri (pentru spaţiul de consum al energiei electrice al ţării  deservit de compania de distribuţie privată) admise a sta la baza calculării energiei electrice urmată a fi vândută la preţurile calculate conform [2]:

| Cazurile | Peo, MW | Pbi, MW |
| --- | --- | --- |
| Cazul 1, preţuri egale pentru toţi anii, biomasa - agricolă | 69 | 26 |
| Cazul 2, ca şi cazul 1, dar biomasa reprezintă deşeurile urbane | 19 | 7 |
| Cazul 3, preţurile primului an de funcţionare a centralelor | 35 | 13 |

Pentru întreaga ţară, valorile indicate urmează a fi multiplicate la un coeficient, egal aproximativ cu 100/70. Pentru a obţine valori mai exacte, urmează ca  în formulele (3) şi (4) să se aplice o valoare a C totală pentru toate întreprinderile de distribuţie din Republica Moldova

| Cazurile | Peo, MW | Pbi, MW |
| --- | --- | --- |
| Cazul 1, preţuri egale pentru toţi anii, biomasa - agricolă | 99 | 37 |
| Cazul 2, ca şi cazul 1, dar biomasa reprezintă deşeurile urbane | 27 | 10 |
| Cazul 3, preţurile primului an de funcţionare a centralelor | 50 | 19 |

Cu alte cuvinte, dacă preţul la energia electrică este impus să nu depăşească 10%, drept urmare a implementării surselor regenerabile, atunci puterea acestora nu poate fi acceptată mai mare, decât cea indicată în tabelul de mai sus. Altfel spus, dreptul de a construi centrale regenerabile de energie de capacitate reglementată nu poate fi lăsată la discreţia investitorilor, aşa cum are loc în prezent, conform actelor normative în vigoare, ci trebuie reglementat atât prin limitarea preţului la energia electrică produsă, cât şi limitarea energiei reglementate a centralei (puterii centralei). În caz contrar tariful pentru energia electrică aplicat consumatorilor finali poate depăşi nivelul admisibil de 10%, cu efecte de incapacitate de plată a consumatorilor. Investitorul ar putea construi centrale la o capacitate şi mai mare, decât cea reglementată. Însă energia produsă supra celei reglementate va fi liberă pe piaţă spre vânzare.

În tab. 1.3-5, pentru cazul 3 specificat mai sus,  sunt prezentate  combinaţiile admisibile de putere ale surselor eoliene şi pe biomasă în condiţiile prestabilirii depăşirii tarifului la energia electrică cu X% de pe urma implicării surselor regenerabile.  Se observă că, cu cât consumatorul este mai capabil să îndure tarife mai mari la energia electrică, cu atât mai mari sunt puterile surselor eoliene şi pe biomasă admise spre acoperirea curbei sarcinii de consum.

| Tabelul. 1.3-3. Calcularea preţului energiei electrice produse de parcul de centrale eoliene |
| --- |
| Indicatori | Simbol | U.m. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2022 | 2025 |
| Energia livrată în reţea | Wt | mii kWh |  | 543260 | 543260 | 543260 | 543260 | 543260 | 543260 |
| Rata de rentabilitate asupra investiţiilor | Rr | % |  | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 16,5 | 16,5 |
| Cursul de schimb |  | lei/$ | 12,3 | 12,35 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 13,7 |
| Costul de capital | Dn+Rn | mii lei |  | 1500450 | 1423284 | 1346118 | 944855 | 569313 | 399548 |
| Investiţiile anuale |  | mii lei |  | 5144399 |  |  |  |  |  |
| Deprecierea anuală |  | mii lei |  | 342960 |  |  |  |  |  |
| Costurile de întreţinere şi exploatare totală | CD | mii lei | 0 | 50184 | 52166 | 54227 | 63316 | 76848 | 86319 |
| TOTAL Costuri |  | mii lei |  | 1550634 | 1475450 | 1400345 | 1008170 | 646162 | 485868 |
| Preţul energiei livrate | TE | lei/kWh |  | 2,85 | 2,72 | 2,58 | 1,86 | 1,19 | 0,89 |
|  |  | US$/kWh |  | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | 0,07 |
| Cheltuielile Total Actualizate (CTA) | anual | mii lei |  | 1550634 | 1327905 | 1134279 | 535783 | 202772 | 111151 |
|  | CTA | mii lei |  | 8976776 |  |  |  |  |  |
| Valoarea actualizată a energiei livrate | anual | mii kWh |  | 543260,2 | 488934 | 440041 | 288711 | 170481 | 124280 |
|  | total | mii kWh |  | 4314077 |  |  |  |  |  |
| Tariful aplicat pe fiecare an care asigură CTA |  | lei/kWh |  | 2,1 |
| Tab. 1.3-4. Calcularea preţului energiei electrice produse de centralele pe biomasă agricolă |
| Indicatori | Simbol | U.m. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2022 | 2025 |
| Energia livrată în reţea | Wt | mii kWh |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Costul biomasei pentru producerea Wt | Cfuel | mii lei |  | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 |
| Volumul biomasei pentru producerea Wt | Vf | tone |  | 7736 | 7736 | 7736 | 7736 | 7736 | 7736 |
| Consumul specific de biomasă | Cs | g.c.c../kWh |  | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| Rata de rentabilitatea asupra investiţiilor | Rr | % |  | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 16,5 | 16,5 |
| Rata de schimb |  | lei/$ | 12,3 | 12,35 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,4 | 13,7 |
| Costul de capital | Dn+Rn | mii lei |  | 17194 | 16310 | 15426 | 10828 | 6524 | 4579 |
| Investiţiile anuale |  | mii lei |  | 58952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deprecierea anuală |  | mii lei |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costurile de întreţinere şi exploatare totală | CD | mii lei | 0 | 3069 | 3190 | 3316 | 3872 | 4699 | 5278 |
| TOTAL Costuri |  | mii lei |  | 22336 | 21573 | 20815 | 16772 | 13296 | 11930 |
| Preţul energiei livrate | TE | lei/kWh |  | 3,1 | 3 | 2,89 | 2,33 | 1,85 | 1,66 |
|  |  | US$/kWh |  | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,12 |
| Cheltuielile total actualizate (CTA) | anual | mii lei |  | 22336 | 19416 | 16860 | 8914 | 4173 | 2729 |
|  | CTA | mii lei |  | 143780 |  |  |  |  |  |
| Valoarea actualizată a energiei livrate | anual | mii kWh |  | 7200 | 6480 | 5832 | 3826 | 2259 | 1647 |
|  | total | mii kWh |  | 57176 |  |  |  |  |  |
| Preţul aplicat pe fiecare an care asigură CTA |  | lei/kWh |  | 2,5 |

| Tabelul. 1.3-5. Puterile admisibile de racordare la reţea a surselor regenerabile pentru cazul 3 |
| --- |
| Indicatori | Simbolul | u.m. | Valori initiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costul total intrat în tariful 2010, inclusiv devierile | C | mii lei | 3E+06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timpul utilizării puterii maxime, instalaţii eoliene | Te | h | 2663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timpul utilizării puterii maxime, instalaţii pe biomasa | Tb | h | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preţul energiei din sursele externe | gE | lei/kWh | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preţul energiei eoliene | gEo | lei/kWh | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preţul energiei din biomasă | gBi | lei/kWh | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentul de majorare a tarifului la consumatorii finali in urma implementării surselor regenerabile | X | % |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Ponderea energiei eoliene γ din total energiei regenerabile |  |  |  |  | Puterea admisibilă a centralelor electrice pe biomasa, MW |
|  | γ | % | 30 |  | 7 | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 54 | 67 |
|  |  |  | 50 |  | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 |
|  |  |  | 70 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
|  |  |  |  |  | Puterea admisibilă a centralelor electrice eoliene, MW |
|  | γ | % | 30 |  | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 46 | 61 | 76 |
|  |  |  | 50 |  | 17 | 35 | 52 | 70 | 87 | 104 | 139 | 174 |
|  |  |  | 70 |  | 24 | 49 | 73 | 98 | 122 | 147 | 196 | 245 |

2. Determinarea nivelului de angajare a surselor regenerabile de energie

electrică în balanţa energetică a ţării

Conform Strategiei energetice a ţării [5], “Situaţia curentă, sarcinile majore şi modalităţile de valorificare a surselor de energie regenerabilă pe termen mediu sunt stipulate în proiectul Programului naţional de valorificare a surselor de energie regenerabilă până în anul 2010. A fost stabilit obiectivul majorării cotei SER în bilanţul energetic al ţării pînă la 6% în 2010 şi 20% în 2020.”

Încercările de a identifica argumentele economice în susţinerea obiectivelor trasate în documentul susmenţionat nu s-au soldat cu succes. Din acest motiv am putea concluziona că scopul atingerii 20% de energie acoperită din sursele regenerabile către anul 2020 este fără justificare adecvată, el fiind trasat fără a se evalua capacitatea investiţională, precum şi impactul care ar putea să-l aibă asupra consumatorilor de energie electrică atingerea acestui deziderat. Iată de ce a apărut necesitatea de a efectua un studiu pentru a determina în ce măsură ar putea fi atrase sursele regenerabile în balanţa ţării, având ca impediment de bază capacitatea limitată a consumatorului să suporte investiţiile în sursele regenerabile. În cele ce urmează, atenţia este consacrată doar surselor regenerabile de producere a energiei electrice, nu şi a celor de energie termică şi mecanică.

2.1. Algoritmul de soluţionare a problemei

În vederea răspunderii la întrebarea în ce măsură ar trebui angajate sursele regenerabile de energie electrică în balanţa energetică a ţării este necesar a se dispune de un model de calcul respectiv, care ar permite să se determine:

- preţul la energia electrică produsă de centralele electrice aflate pe malul drept al Nistrului, conform metodologiilor respective aprobate de organul regulatoriu;

- preţul la energia electrică la Centrala Cuciurgani;

- preţul la energia electrică produsă la centralele electrice regenerabile: eoliană şi bio, conform Metodologiei tarifare [2];

- tariful la energia electrică furnizată consumatorilor finali, conform [6].

Modelul general va trebui să permită calcularea preţului energiei electrice mediu ponderat pe ţară pentru fiecare an a perioadei de studiu, precum şi tariful la energia electrică aplicat consumatorilor finali în fiecare an de analiză, toate dependente de factorii care influenţează în cea mai mare măsură valorile acestor parametri. După cum a arătat analiza, în rândul acestor factori/indici fac parte:

a - ponderea surselor regenerabile în total energie intrată la DAF către 2020 (sau alt an), %;

b - creşterea anuală a cursului de schimb valutar, lei/$;

g – creşterea anuală a preţului la gaz, %;

p - preţul energiei surselor regenerabile.

Algoritmul respectiv de calcul este arătat în fig. 2.1-1.  În studiu au fost aplicate următorul şir de valori pentru factorii/indicii a, b, g, p:

a = 3%; 5%; 10% către anul 2020.

b = 0 lei/$SUA;  0,1 lei/$SUA creştere anuală.

g = 1%; 5% creştere anuală.

p = 10 US$cenţi/kWh; 15 US$cenţi/kWh; 20 US$cenţi/kWh; 35 US$cenţi/kWh;

2.2. Efectuarea calculelor

În vederea atingerii scopului studiului au fost calculaţi următorii parametri:

Parametrii

Pretul mediu al energiei în lipsa surselor regenerabile, Linia de Bază

Tariful la consumatorii finali în lipsa surselor regenerabile, Linia de Bază

Preţul mediu al energiei cu obiectivul 3%, 5%, 10% energie regenerabilă în balanţa energetică către anul 2020

Tariful la consumatorii finali cu obiectivul 3%, 5%, 10% energie regenerabilă în balanţa energetică către anul 2020

Creşterea tarifului cu obiectivul 3%, 5%, 10% energie regenerabilă în balanţa energetică către anul 2020, în bani/kWh şi % faţă de Linia de Bază

Dat fiind că numărul de variante calculate este destul de mare, egal cu 48, nu este cazul a prezenta toate rezultatele obţinute. Vom purcede doar la analiza acestora.

2.3. Analiza rezultatelor

Aşa cum ne-am propus de la bun început, urmează să fie identificat în ce măsură obiectivul de implicare a surselor regenerabile în producerea energiei electrice la nivelul de a = 3%, 5% şi 10% către anul 2020 va influenţa tariful la energia electrică pe parcursul anilor în condiţiile în care factorii de influenţă capătă valorile:

Fig. 2.1-1.  Algoritmul calculării preţului la energia electrica achiziţionată, precum şi a

tarifului energiei electrice la consumatorii finali funcţie de parametrii a, b, g, p

b = 0 lei/$SUA;  0,1 lei/$SUA creştere anuală.

g = 1%; 5% creştere anuală.

p = 10 US$cenţi/kWh; 15 US$cenţi/kWh; 20 US$cenţi/kWh; 35 US$cenţi/kWh;

Aşadar,

Cazul a = 3%

Creşterea adiţională a tarifului la energia electrică nu depăşeşte 5% pe toată perioada până în 2020, pentru tot diapazonul variabilelor b, g, p, cu excepţia cazului de p=35 US$cenţi/kWh, pentru care creşterea adiţională a tarifului la energia electrică poate ajunge până la 9,3% către anul 2020, majorându-se treptat de la 1,3% în 2011. Aceasta are loc în condiţiile în care se înregistrează o creştere anuală a cursului de schimb valutar cu 0,1 lei/$, iar a preţului la gaze cu 1% anual.

Cazul a = 5%

Creşterea adiţională a tarifului la energia electrică nu depăşeşte 5% pe toată perioada până în 2020, pentru tot diapazonul variabilelor b, g, p, cu excepţia cazurilor aferente nu numai p=35 US$cenţi/kWh, ci şi pentru p=20 US$cenţi/kWh. Pentru acest din urmă caz creşterea adiţională a tarifului la energia electrică ajunge până la 7,5% către anul 2020  , majorându-se treptat de la 1,1% (sau 1,4 bani/kWh) în 2011, pe când pentru cazul p=35 US$cenţi/kWh creşterea adiţională a tarifului la energia electrică ajunge până la 15,6% (sau 22,9 bani/kWh) către anul 2020, majorându-se treptat de la 2,2% în 2011. Aceasta are loc în aceleaşi condiţii ca şi în cazul a=3%, adică se înregistrează o creştere anuală a cursului de schimb valutar cu 0,1 lei/$, iar a preţului la gaze cu 1% anual.

Cazul a = 10%

Unicele condiţii care asigură lipsa depăşirii de 5% a tarifului la energia electrică aplicat consumatorilor finali corespund condiţiilor în care cursul valutar pe parcursul anilor rămâne constant, adică fără modificări (b = 0 lei/$), creşterea preţului la gaz va depăţi 1% anual, iar preţul la energia regenerabilă să nu depăşească 10 US$cenţi/kWh. Depăşirea maximă a tarifului la energia electrică pentru condiţiile examinate se înregistrează dacă evoluţia indicilor/factorilor b, g, p obţin următoarele valori: cursul valutar creşte cu 0,1 lei/$, preţul la gaze nu depăşeşte 1% anual, iar preţul la energia regenerabilă atinge 35 US$cenţi/kWh. În atare situaţie depăşirea tarifului la energia electrică este de 31,1% (45,9 bani/kWh) în 2020, iar în anul 2011 – 4,5% (5,9 bani/kWh).

Concluzii şi Recomandări

- Se cere modificarea Legii energiei regenerabile în scopul eliberării dreptului ANRE de a reglementa limita de preţ a energiei electrice produsă la centralele electrice regenerabile, precum şi paliera energiei reglementate produse la aceste centrale.

- În condiţiile în care organul regulatoriu ar stabili limita de preţuri la energia regenerabilă, aceasta ar trebui de asemenea să stabilească pentru anul în curs şi limita de energie reglementată, pentru fiecare sursă de energie regenerabilă. În caz contrar există riscul majorării tarifului la energia electrică pentru consumatorii finali la nivelul insuportabil de plată al acestora.

- Dat fiind că în Republica Moldova cea mai mare perspectivă de dezvoltare au două surse de energie regenerabilă, cea eoliană şi cea pe biomasă, iar pentru acestea timpul utilizării puterii maxime este prestabilit, în loc de energie reglementată este cazul de a se aplica puterea reglementată, admisibilă a fi atrasă în balanţa energetică în anul respectiv.

- Pentru energia produsă la centralele pe biomasă ar trebui distinse două categorii: cea produsă pe deşeuri agricole şi cea pe deşeuri urbane. Preţul la acestea diferă substanţial, din care motiv puterea reglementată urmează să fie definită pentru fiecare sursă în parte.

- În condiţiile în care se asigură vânzarea energiei electrice produsă de centrala regenerabilă la un preţ care acoperă toate costurile rezonabile a centralei, este puţin justificată aplicarea unui stimulent adiţional la WACC pentru investitorii care doresc construcţia de centrale regenerabile în Republica Moldova.

- Trasarea obiectivului de implicare a surselor regenerabile în balanţa energetică a ţării nu trebuie efectuată fără a deţine calculele de evaluare a impactului de pe urma atingerii acestui obiectiv, în principal - asupra capacităţii de plată a consumatorilor de energie electrică. Astfel, dacă s-ar cere către anul 2020 să se atingă un nivel de 10% a energiei electrice regenerabile în balanţa energetică, atunci tariful la energia electrică nu va depăşi 5%, faţă de cazul lipsei antrenării acestor surse în balanţa energetică, doar în cazul în care cursul valutar pe parcursul anilor rămâne constant, adică fără modificări, creşterea preţului la gaz va depăşi 1% anual, iar preţul la energia regenerabilă să nu depăşească 10 US$cenţi/kWh.

Depăşirea maximă a tarifului la energia electrică pentru condiţiile examinate se înregistrează dacă cursul valutar creşte cu 0,1 lei/$ anual, preţul la gaze nu depăşeşte 1% anual, iar preţul la energia regenerabilă atinge 35 US$cenţi/kWh. În atare situaţie depăşirea tarifului la energia electrică este de 31,1% (45,9 bani/kWh) în 2020, iar în anul 2011 – 4,5% (5,9 bani/kWh).

Bibliografie

1. Legea energiei regenerabiele.  Monitorul Oficial nr.127-130/550 din 17.08.2007.

2. Metodologia  determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil.  Monitorul Oficial nr.45-46/172 din 27.02.2009.

3. I. Bostan şi a. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile. TEHNICA-INFO, 592 pagini, 2007.

4.  The World Bank Group, Energy and Mining Sector Board, Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), Technical and economic assessment of off-grid, mini-grid and grid electrification technologies, ESMAP technical paper 121/07, December 2007, Table 4.1, p. 51 and Table 4.3, p. 5

5. Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020. Monitorul Oficial nr.141-

145/1012 din 07.09.2007.

6.   Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor. Hotărârea

ANRE nr. 256  din  10.08.2007. Monitorul Oficial nr.127-130/502 din 17.08.2007.

7.    Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse

regenerabile de energie. Monitorul Oficial nr. 99-100/424 din 05.06.2009

- INFOTAG. Chişinău, 25 iunie 2010.

- INFOTAG. Chişinău, 19 aprilie 2010.

- INFOTAG. Chişinău, 15 aprilie 2010.

- MOLDPRES. Chişinău, 02 martie 2010.

- MOLDPRES. Chişinău 25 septembrie 2009.

- http://news.casata.md/index.php?id=716

Informaţie despre autor

Comendant Ion D.s.t, Cercetator stiintific coordonator la Institutul de energetica al ASM. Domeniile  de activitate ştiinţifică principale fiind dezvoltarea surselor de energie electrică, inclusiv regenerabile; reglementarea pieţei energiei electrice, elaborarea de politici tarifare si calcularea acestora; evaluarea si atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; modelari economice în energetică, inclusiv a surselor regenerabile; eficienţa energetică. Absolvent al Universitatii Tehnice din Moldova, în a. 1971, doctoratul fiind sustinut la Universitatea Politehnica din Leningrad in 1981. Autor a cca. 80 publicatii stiintifice.

# Text boxes

Rezultatele calculului preţului la energia electrică achiziţionată, precum şi a tarifului energiei electrice la consumatorii finali funcţie de parametrii a, b, g, p

Modelul de calcul a tarifului la energia electrică aplicat consumatorilor finali

Calcularea preţului mediu de achiziţie a energiei electrice la DAF

Modelul Surselor regenera-bile  de calcul a preţului energiei

Modelul MGRES  de calcul a preţului energiei

Modelul CET-Nord de calcul a preţului energiei

Modelul CHE Costeşti  de calcul a preţului energiei

Modelul CET-2 de calcul a preţului energiei

Modelul CET-1 de calcul a preţului energiei

Datele variabile de calcul

BIO

EOLIANĂ