caracteristicile refuzurilor din reţelele  electrice de distribuţie

Popescu V.   (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

vspopescu @mail.ru

Rezumat. La etapa de faţă în reţelele de distribuţie a energiei electrice au loc un număr semnificativ de refuzuri, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. Asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă destul de actuală pentru sistemul electroenergetic republican.  Pentru sporirea fiabilităţii reţelelor de distribuţie este absolut necesar de cunoscut factorii de cauză a refuzurilor echipamentelor instalate şi caracteristicile acestora, în vederea unei planificări justificate, din punct de vedere tehnic, a activităţilor serviciilor de exploatare. Această lucrare este dedicată aprecierii comportamentului factorilor de influenţă asupra procesului de distribuţie a energiei electrice şi elaborării mecanismului de asigurare a continuităţii acestui proces.

Cuvinte-cheie: fiabilitatea reţelelor electrice; indicatori de fiabilitate; factori aleatori de influenţă; caracteristicile refuzurilor din reţelele de distribuţie.

CARACTERISTICS OF FAULTS IN ELECTRIC DISTRIBUTION FACILITIES

V.Popescu

Agrarian University of  Moldova

vspopescu@mail.ru

Abstract. There is a significant number of faults in the electric power distribution facilities, conditioned by various random factors. The level of reliability of electric supply is determined by the graph of electrical networks and the state of there components.  To increase the reliability of distribution networks is absolutely necessary to know the factors that cause the faults of the installed equipment and their characteristics. It is presented method for  analisys of reliability of distribution and transmission facilities.

Keywords: reliability of electrical networks; reliability indicators; the influence of outward and inward factors; caracteristics of faults in distribution facilities.

характеристики отказов распРеделительных электрических сетей

Попеску В.С.

Государственный Аграрный Университет Молдовы

vspopescu@mail.ru

Аннотация. Надежность это одно из главных характеристик распределительных сетей  и их составных элементов. Уровень надежности распределительных и питающих сетей определяется графом  электрических сетей и состоянием  составных элементов. Изменение структуры генерирующих узлов и рост их установленной мощности приводят к тому, что разные влияющие факторы влияют по-разному на устойчивость электроснабжения и могут привести и к полному отказу оборудования сетей. Изменение режима сети влияет и на  условия работы установленного электрооборудования и на их эксплуатационную надежность. В работе представлен метод при помощи которого  предлагается анализировать уровень надежность распределительных и питающих сетей.

Ключевые слова: надежность электрических сетей; показатели надежности; вероятные факторы; характеристик отказов распределительных сетей.

Introducere

Reţelele de distribuţie a energiei electrice reprezintă nişte sisteme complexe, care se află într-o dezvoltare continuă [2,4]. Aceasta se explică prin faptul că, datorită cerinţelor socio-economice contemporane, apar un număr tot mai mare al consumatorilor noi de energie electrică şi aceasta conduce spre apariţia a mai multor noduri de sarcină, iar schemele structurale ale reţelelor de distribuţie devin din ce în ce mai complicate. Acest lucru este binevenit în dezvoltarea social-economică  a oricărui stat, însă, odată cu el apar noi cerinţe şi probleme referitoare la asigurarea fiabilităţii reţelelor de distribuţie. Sporirea în continuu a numărului de elemente componente ale schemelor structurale face ca să sporească riscul de apariţie a defectelor şi întreruperilor în alimentare cu energie electrică a consumatorilor, care provoacă daune semnificative. Asigurarea nivelului de fiabilitate dă posibilitatea de a aduce speranţa matematică a întreruperilor şi a daunelor la o valoare acceptabilă, atât pentru consumatorii de energie electrică cât şi pentru reţelele de distribuţie. Această problemă poate fi soluţionată prin determinarea comportărilor factorilor de influenţă, care cauzează apariţia întreruperilor aleatorii şi condiţionează pierderi economice.

La etapa actuală în reţelele electrice de distribuţie, au loc un număr semnificativ de refuzuri care determină nivelul de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor, inclusiv şi acelora din sectorul agrar [1,3]. Stabilirea factorilor de cauză a acestor întreruperi şi determinarea caracteristicilor lor, permite de a elabora mecanismul de asigurare a continuităţii alimentării cu energie calitativă a consumatorilor.

Numărul semnificativ de refuzuri al elementelor componente aduce complicaţii destul de serioase la determinarea soluţiilor în vederea asigurării fiabilităţii reţelelor electrice, de aceea pentru rezolvarea problemelor respective este necesar de analizat toate fenomenele ce însoţesc procesul de distribuţie a energiei electrice [5-7]. În prezent caracteristicile statistice ale refuzurilor, cauzele apariţiei şi impactul lor asupra fiabilităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică nu sunt studiate la nivelul stipulat de documentele în vigoare privind indicatorii de fiabilitate. Continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor poate fi asigurată numai în bază de cunoaştere profundă a fenomenelor ce însoţesc acest proces, ceea ce permite o planificare justificată, din punct de vedere tehnic şi economic, a măsurilor şi activităţilor serviciilor de exploatare a reţelelor de distribuţie, în vederea asigurării indicatorilor normaţi de fiabilitate.

Dezvăluirea  problemei

Cercetările asupra fiabilităţii reţelelor de distribuţie au fost efectuate în baza reţelelor din sistemul electroenergetic republican. Pentru a determina caracteristicile refuzurilor în funcţionare a echipamentelor conectate la reţelele electrice au fost analizate şi studiate reţelele de distribuţie din diferite zone geografice ale Republicii Moldova. În baza datelor experimentale iniţiale cu privire la deconectările din reţelele electrice s-a propus schema de clasificare a întreruperilor, în conformitate cu care au fost selectate şi procesate toate refuzurile aleatorii condiţionate de diferiţi factori de influenţă.

În figura 1 se prezintă schema elaborată pentru clasificarea şi procesarea întreruperilor, care permite de a caracteriza refuzurile specifice în dependenţă de fiecare factor de influenţă (pentru fiecare sistem în funcţie de sezon).

Pentru aprecierea caracteristicilor refuzurilor din reţelele electrice de distribuţie suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific a fost asigurat de: teoria grafelor şi a matricelor; teoria probabilităţii; metodele de analiză statistică şi procesare a datelor experimentale privind refuzurile în sistemele de distribuţie; teoria ecuaţiilor liniare şi neliniare; modelarea matematică; tehnica de calcul cu soft-urile ,,Microsoft Excel“, ,,StatGraphics“, ,,Curve Expert“, ,,EasyFit 5.5 Professional“.

Procesarea informaţiei caracteristice privind întreruperile în reţelele examinate a fost efectuată în baza unui procedeu standard de analiză şi calcul, s-a propus conceptul unic de abordare metodologică generalizată pentru aprecierea indicilor de fiabilitate, prin utilizarea noţiunii de unitate specifică de lungime (100 km de reţea), care permite de a omogeniza şi compara refuzurile, pentru toate reţelele electrice, indiferent de lungimea sumară a lor.

Utilizând schema de clasificare şi conceptul elaborat privind procesarea întreruperilor, au fost evidenţiaţi 12 factori de cauză şi a fost determinată frecvenţa de apariţie a refuzurilor cauzate de fiecare factor aleatoriu, la 100 km de linie, pentru fiecare sistem în funcţie de sezon. În tabelul 1 se prezintă rezultatele procesării refuzurilor aleatorii care au avut loc sezonier în sistemele cercetate la 100 km de linie (exemplu pentru anul 2008).

Figura 1. Schema de clasificare a întreruperilor

Tabelul 1. Rezultatele procesării refuzurilor condiţionate de factorii aleatori de influenţă

| Factorii | Numărul sezonier al întreruperilor aleatorii specifice |
| --- | --- |
|  | Iarna | Primăvara | Vara | Toamna | Anual |
| Nr. | Descrierea | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| 1 | Condiţii climaterice | 3,16 | 14,37 | 4,07 | 29,08 | 3,47 | 16,54 | 2,56 | 21,37 | 13,3 | 19,2 |
| 2 | Defecte în echipamente | 6,49 | 29,48 | 4,67 | 33,39 | 6,95 | 33,12 | 3,63 | 30,25 | 21,7 | 31,5 |
| 3 | Defecte din cauza consumatorului | 1,46 | 6,62 | 0,59 | 4,21 | 0,99 | 4,70 | 0,26 | 2,19 | 3,3 | 4,8 |
| 4 | Factori necunoscuţi | 7,61 | 34,58 | 3,75 | 26,79 | 7,07 | 33,66 | 3,74 | 31,14 | 22,2 | 32,1 |
| 5 | Acte de vandalism | 0,55 | 2,52 | 0,15 | 1,07 | 0,30 | 1,42 | 0,21 | 1,78 | 1,2 | 1,8 |
| 6 | Defecte în reţelele de transport | 0,12 | 0,55 | 0,08 | 0,56 | 0,13 | 0,64 | 0,09 | 0,71 | 0,4 | 0,6 |
| 7 | Defecte la PDC-uri | 2,12 | 9,65 | 0,27 | 1,93 | 1,05 | 5,01 | 0,50 | 4,14 | 3,9 | 5,7 |
| 8 | Acţiunea animalelor şi a păsărilor | 0,13 | 0,61 | 0,14 | 1,01 | 0,25 | 1,18 | 0,15 | 1,24 | 0,7 | 1,0 |
| 9 | Acţiunea mecanismelor | 0,11 | 0,52 | 0,12 | 0,86 | 0,19 | 0,91 | 0,13 | 1,12 | 0,6 | 0,8 |
| 10 | Avarii cauzate de vegetaţie | 0,63 | 2,87 | 0,43 | 3,10 | 0,36 | 1,73 | 0,35 | 2,90 | 1,8 | 2,6 |
| 11 | Calitatea energiei electrice | 0,05 | 0,23 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 0,47 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Erori de exploatare | 0,04 | 0,16 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,24 | 0,1 | 0,1 |
|  | TOTAL | 22 | 100 | 14 | 100 | 21 | 100 | 12 | 100 | 69 | 100 |

Caracteristicile refuzurilor au fost examinate în baza următorilor parametri: frecvenţa de apariţie, durata şi numărul consumatorilor de energie afectaţi. Toate acestea au dat posibilitatea de a simplifica calculul şi a stabili repartiţiile întreruperilor pentru toţi factorii aleatori de influenţă, în funcţie de frecvenţa de apariţie pe sistem şi sezon, care permit determinarea structurilor complexe şi de a trasa  măsurile de sporire a fiabilităţii sistemelor de distribuţie.

În tabelul 2 se prezintă parametrii repartiţiilor stabilite a întreruperilor aleatorii, care apar sezonier la o unitate specifică (100 km de reţea) în reţelele de distribuţie (numărul mediu de întreruperi, dispersia D, abaterea medie pătratică σ, coeficientul de variaţie, numărul minim şi maxim de întreruperi, valorile marginale ale intervalului de încredere, coeficienţii de asimetrie şi exces).

Ca rezultat al procesării datelor experimentale s-a constatat că întreruperile aleatorii din punct de vedere a apariţiei lor pe sistem şi sezon, se caracterizează cu distribuţia Normală-Gaussiană pentru toţi cei 12 factori de influenţă. Acest fapt permite de a examina rezultatele privind procesarea refuzurilor ca un ansamblu de date compatibile, care aparţin aceleiaşi comunităţi.

Din punct de vedere a duratelor  întreruperilor cauzate cei 12 factori de influenţă examinaţi au comportări diferite. S-a constatat că 9 din ei (acte de vandalism, acţiunea animalelor si păsărilor, acţiunea diferitor mecanisme, avarii cauzate de vegetaţie, calitatea energiei electrice, defecte din cauza consumatorilor, defecte în reţelele  de transport, defecte la PDC, factori neidentificaţi) se caracterizează cu legea de distribuţie de tip Weibull, 2 factori (defecte în echipamente, condiţii climaterice) au o distribuţie de tip Lognormal (3-parametri) şi un factor (erori de exploatare) are o distribuţie exponentială.

Tabelul 2. Parametrii repartiţiilor refuzurilor cauzate de factorii aleatori în funcţie de sezon

| N. | Factorii | Num. Med. de intr. | D | σ | Coef. de var. | Num. min. de intr. | Num. max. de intr. | Dia- pa- zon, intr. | Lim. de jos, intr. | Lim. de sus, intr. | Coef. de asim. | Coef. de exces | Repartiţia teoretică apropiată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acte de vandalism | 0,36 | 0,01 | 0,11 | 0,30 | 0,15 | 0,55 | 0,40 | 0,31 | 0,41 | -0,37 | -0,18 | Normală |
| 2 | Acţiunea animalelor şi păsărilor | 0,20 | 0,01 | 0,12 | 0,57 | 0,06 | 0,42 | 0,36 | 0,15 | 0,26 | 0,81 | -1,12 | Normală |
| 3 | Acţiunea diferitor mecanisme | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,45 | 0,06 | 0,28 | 0,22 | 0,12 | 0,18 | 0,79 | -0,63 | Normală |
| 4 | Avarii cauzate de vegetaţie | 0,33 | 0,03 | 0,17 | 0,51 | 0,04 | 0,68 | 0,64 | 0,25 | 0,41 | 0,86 | 0,11 | Normală |
| 5 | Calitatea energiei electrice | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,59 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 1,00 | -0,80 | Normală |
| 6 | Condiţii climaterice | 4,08 | 2,42 | 1,56 | 0,38 | 1,19 | 6,73 | 5,54 | 3,35 | 4,81 | -0,27 | -0,80 | Normală |
| 7 | Defecte din cauza consumatorilor | 0,84 | 0,14 | 0,37 | 0,44 | 0,26 | 1,61 | 1,35 | 0,66 | 1,01 | 1,03 | -0,09 | Normală |
| 8 | Defecte în echipamente | 4,67 | 2,52 | 1,59 | 0,34 | 2,19 | 9,00 | 6,81 | 3,92 | 5,41 | 1,92 | 1,49 | Normală |
| 9 | Defecte în reţele de transport | 0,19 | 0,01 | 0,08 | 0,44 | 0,08 | 0,40 | 0,32 | 0,15 | 0,23 | 1,32 | 0,35 | Normală |
| 10 | Defecte la PDC | 0,72 | 0,20 | 0,45 | 0,62 | 0,23 | 2,12 | 1,89 | 0,51 | 0,93 | 1,09 | 1,64 | Normală |
| 11 | Erori de exploatare | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,83 | -1,24 | Normală |
| 12 | Factori neidentificaţi | 4,49 | 3,54 | 1,88 | 0,42 | 2,05 | 9,64 | 7,59 | 3,61 | 5,37 | 1,36 | 1,66 | Normală |

S-a constatat că, după numărul de consumatori afectaţi, 10 factori se descriu cu legea de distribuţie de tip Weibull (acte de vandalism, acţiunea animalelor şi păsărilor, acţiunea diferitor mecanisme, avarii cauzate de vegetaţie, calitatea energiei electrice, defecte din cauza consumatorilor, defecte în reţelele de transport, defecte la PDC, defecte în echipamente, erori de exploatare), unul din ei (condiţiile climaterice) se descrie cu modelul de tip Lognormal (3-Parametri) şi unul (factori neidentificaţi) cu modelul Log-Logistic (3-Parametri).

În tabelul 3 se prezintă tipurile de legi teoretice ce determină comportamentul factorilor de influenţă după parametrii examinaţi.

În tabelul 4 sunt prezentate modele matematice elaborate şi parametrii lor, ce determină legile de distribuţie experimentale şi cele teoretice ale întreruperilor aleatorii în funcţie de durată, iar în tabelul 5 sunt prezentate modele matematice elaborate, care determină legile de distribuţie a refuzurilor cauzate de factorii de influenţă, în funcţie de numărul consumatorilor afectaţi.

Tabelul 3. Legile teoretice ce determină comportamentul factorilor aleatori după parametrii examinaţi

| Nr. | Factorii | Tipul legilor teoretice de distribuţie ale refuzurilor |
| --- | --- | --- |
|  |  | Frecvenţa de apariţie pe sistem | Frecvenţa de apariţie pe sezon | Durata refuzurilor | Consumatorii afectaţi |
| 1 | Acte de vandalism | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 2 | Acţiunea animalelor şi păsărilor | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 3 | Acţiunea mecanismelor | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 4 | Avarii cauzate de vegetaţie | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 5 | Calitatea energiei | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 6 | Condiţii climaterice | Normală | Normală | Lognormal 3-parametri | Lognormal 3-Param. |
| 7 | Defecte din cauza consumatorilor | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 8 | Defecte în echipamente | Normală | Normală | Lognormal 3-parametri | Weibull |
| 9 | Defecte în RT | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 10 | Defecte la PDC | Normală | Normală | Weibull | Weibull |
| 11 | Erori de exploatare | Normală | Normală | Exponentială | Weibull |
| 12 | Factori neidentificaţi | Normală | Normală | Weibull | Log-Logistic 3-Param. |

Tabelul 4. Modelele matematice ce determină legile de distribuţie a refuzurilor după durată

| Nr. | Factorii | Modelul matematic | Parametrii modelului matematic |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d |
| 1 | Acte de vandalism |  | 539,34 | 536,02 | 3,54 | -2,07 |
| 2 | Acţiunea animalelor şi păsărilor |  | 1611,64 | 1681,86 | 0,23 | -0,56 |
| 3 | Acţiunea mecanismelor |  | 275,12 | 271,17 | 4,46 | -2,42 |
| 4 | Avarii cauzate de vegetaţie |  | 507,71 | 503,03 | 5,28 | -2,29 |
| 5 | Calitatea energiei electrice |  | 221,52 | 219,37 | 4,13 | -2,18 |
| 6 | Condiţii climaterice |  | 11,57 | -3,40 | -2,28 | - |
| 7 | Defecte din cauza consumatorilor |  | 1206,12 | 1196,70 | 3,24 | -2,11 |
| 8 | Defecte în echipamente |  | 11,74 | -3,97 | -2,19 | - |
| 9 | Defecte în reţele de transport |  | 295,68 | 292,83 | 4,87 | -2,28 |
| 10 | Defecte la PDC |  | 1167,29 | 1168,84 | 2,23 | -1,80 |
| 11 | Erori de exploatare |  | 1,58 | 4,48 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Factori neidentificaţi |  | 3663,49 | 3609,07 | 46,88 | -2,94 |

Tabelul 5. Modelele matematice ce determină legile de distribuţie a refuzurilor în funcţie de numărul consumatorilor afectaţi

| Nr. | Factorii | Modelul matematic | Parametrii modelului matematic |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d |
| 1 | Acte de vandalism |  | 536,83 | 532,20 | 543529,85 | -2,22 |
| 2 | Acţiunea animalelor si păsărilor |  | 312,19 | 308,95 | 1701520,8 | -2,39 |
| 3 | Acţiunea mecanismelor |  | 265,37 | 262,20 | 106432,41 | -2,20 |
| 4 | Avarii cauzate de vegetaţie |  | 536,87 | 534,68 | 31362,10 | -2,10 |
| 5 | Calitatea energiei |  | 223,60 | 221,12 | 125087,27 | -2,35 |
| 6 | Condiţii climaterice |  | 23,52 | -463,72 | -2,40 | - |
| 7 | Defecte din cauza consumatorilor |  | 1274,46 | 1272,51 | 1597,60 | -1,91 |
| 8 | Defecte în echipamente |  | 6701,21 | 6748,98 | 2285,59 | -1,59 |
| 9 | Defecte în RT |  | 292,31 | 289,20 | 675132,55 | -2,34 |
| 10 | Defecte la PDC |  | 1103,55 | 1099,74 | 54475,74 | -1,96 |
| 11 | Erori de exploatare |  | 104,71 | 104,92 | 467,17 | -1,54 |
| 12 | Factori neidentificaţi |  | 3804,47 | 464,45 | 3,36 | - |

Reieşind din caracteristicile efctuate asupra refuzurilor din reţelele electrice s-au determinat criteriile şi valorile parametrilor necesari, care  permit de a caracteriza influenţa factorilor aleatori asupra fiabilităţii reţelelor de distribuţie şi de a prognoza cu credibilitatea de 95% următorii indici: numărul aşteptat de refuzuri pe sistem; numărul aşteptat de refuzuri pe sezon; duratele refuzurilor; numărul de consumatori care pot fi afectaţi. Acest fapt permite de a elabora mecanismul de asigurare a fiabilităţii reţelelor de distribuţie şi a continuităţii alimentării consumatorilor cu energie calitativă, pentru toate categoriile de fiabilitate.

Concluzii

Din analiza rezultatelor obţinute s-a constatat că refuzurile din reţelele electrice de distribuţie cauzate de diferiţi factori aleatori de influenţă, din punct de vedere a apariţiei lor pentru fiecare filială şi pentru fiecare sezon, se caracterizează cu o repartiţie uniformă.

În funcţie de numărul consumatorilor afectaţi, refuzurile cauzate de 10 factori de influenţă se caracterizează cu distribuţia teoretică Weibull (acte de vandalism, acţiunea animalelor şi păsărilor, acţiunea diferitor mecanisme, avarii cauzate de vegetaţie, calitatea energiei electrice, defecte din cauza consumatorilor, defecte în reţelele de transport, defecte la PDC, defecte în echipamente, erori de exploatare), pentru un factor (condiţiile climaterice) persistă distribuţia Lognormal (3-Parametri), iar factori neidentificaţi se caracterizează cu modelul de tip Log-Logistic (3-Parametri).

În dependenţă de duratele întreruperilor cauzate, 9 factori de influenţă (acte de vandalism, acţiunea animalelor şi a păsărilor, acţiunea diferitor mecanisme, avarii cauzate de vegetaţie, calitatea energiei electrice, defecte din cauza consumatorilor, defecte în reţele de transport, defecte la PDC, factori neidentificaţi) au o distribuţie a refuzurilor ce corespunde funcţiei de tip Weibull, 2 factori (defecte în echipamente, condiţii climaterice) se caracterizează cu distribuţia de tip Lognormal (3-parametri) şi un factor (erori de exploatare) are o distribuţie Exponentială.

Bibliografie

[1]	Popescu, V. Analiza fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie. Problemele energeticii regionale, AŞM, Chişinău, 2012 nr.1 (17) p. 57-63.

[2]	popescu v. The influence of  short-circuit currents on the fiability of the distributive electric networks . Analele universităţii din Oradea. Universitatea din Oradea, România, 2009, Fascicula de Energetică, Nr. 15, p. 119-120.

[3]	Felea I., Dziţac Simona, Fiabilitatea Echipamentelor şi Sistemelor Energetice. Editura Universităţii din Oradea, 2006.

[4]	popescu v. The influence of asymmetrical regimes on functioning reability of electroenergetics systems. Analele universităţii din Oradea. Universitatea din Oradea, România, 2011, Fascicula  de Energetică, Nr. 17, p. 79-92.

[5]	Erhan F. Bazele teoretice ale electrotehnicii. UASM, Chişinău 2009, 675p.

[6]	Popescu, V., Studiul proceselor tranzitorii însoţite de arcul voltaic şi influenţa lor asupra  fiabilităţii sistemelor de distribuţie. Analele Universităţii din Oradea, România, 2007, Fascicula  de Energetică, Nr. 13, p. 60-63.

[7]	Popescu V., Erhan T. Optimizarea nivelului de fiabilitate a sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice consacrată aniversării a 90 de ani de la naşterea Academicianului Iurii N. Petrov, UASM, Chişinău, 2011.

Despre autor:

Popescu Victor Serghei,  lector superior  universitar al catedrei „ Electrificarea şi automatizarea mediului rural”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Interesele ştiinţifice se află în planul determinării fiabilităţii sistemelor de distribuţie, auditul energetic al consumatorilor din sectorul agrar şi al întreprinderilor de prelucrare primară a producţiei agricole. Autor şi coautor a  27 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice şi o serie de articole ştiinţifice publicate în reviste recenzate, raporturi la Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale.

E-mail: vspopescu @mail.ru

Попеску Виктор Сергеевич,  старший преподаватель кафедры  „Электрификация и автоматизация сельского хозяйства”, Государственного Аграрного Университета Молдовы. Научные интересы: надежность электроснабжения потребителей и энергоаудит у сельскохозяйственных потребителей и в перерабатывающей промышленности, определение энергоемкости при производстве и первичной переработки сельскохозяйственной  продукции. Автор и соавтор 27 научных и методических работ, научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах и докладов на различных Международных научных конференциях. E-mail: vspopescu @mail.ru.