# Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova

inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare

I. Comendant, A. Sula, S. Robu, Iu. Dupleva

Institutul de Energetică al AŞM

Rezumat: Pentru noile condiţii a pieţei energiei electrice sunt evaluate variantele de acoperire a cererii de energie electrică pentru R. Moldova până în anul 2030, încercându-se a se propune cele mai rezonabile soluţii şi căile de valorificare a acestora.

Cuvinte cheie:  surse de electricitate, acoperirea cererii la energia electrică

Moldova Power Sources Development including

Nuclear Power Plant possible participation

I. Comendant, A. Sula, S. Robu, Iu. Dupleva

Institute of Power Engineering of ASM

Abstract: For the new power market conditions Moldova power sources development options up to 2030 are evaluated, attempting to propose the best solutions in this respect and the ways they be realized.

Keywords:  power sources, electricity demand satisfaction

Развитие источников электроэнергии в Республике Молдова,

включая возможное участие атомной электростанции

И.Комендант, А. Сула, С. Робу, Ю. Дуплева

Институт Энергетики АНМ

Аннотация: Для новых условий рынка электрической энергии оценены варианты покрытия спроса электрической энергии Республикой Молдова до 2030 года. Предложены рациональные решения и пути их реализации.

Ключевые слова: источники электрической энергии, покрытие спроса на электроэнергию.

Introducere

În ultimii doi ani  s-au produs schimbări esenţiale a factorilor, care determină opţiunile de dezvoltare a surselor de energie electrică pentru Republica Moldova:

a crescut substanţial preţul la gazele naturale, de la 80 în 2005 la 170 în 2007, evoluţia creşterii păstrându-se până în 2011, când acesta va ajunge la nivelul occidental european, preţuri, care influenţează palpabil oportunitatea construcţiei pe teritoriul ţării a centralelor de tip ciclu combinat, mult promovate anterior şi care şi-au găsit reflecţie în Strategia Energetică aprobate în vara 2007;

Ucraina a declarat majorarea preţului energiei exportate, cu 0,1 cenţi/kWh lunar valorile căruia va ajunge la cca. 5 cenţi/kWh în 2009.

A crescut substanţial cererea  energiei, în anul 2006 atingând 10-12%. Astfel de evoluţie s-ar păstra şi pe viitor, fapt, care ar putea pune în dificultate acoperirea acesteia chiar din sursele din import.

În aceste circumstanţe, a devenit actuală cunoaşterea răspunsului la întrebarea: care ar trebui să fie variantele cele mai rezonabile de dezvoltare a surselor pentru Republica Moldova în noile circumstanţe create şi dacă construcţia unei centrale nucleare pe teritoriul ţării ar deveni una rezonabilă.

În vederea răspunderii la întrebarea dată, în anul 2006 s-a efectuat un studiu respectiv, rezultatele căruia sunt prezentate în continuare.

##### Modelul de calcul şi datele iniţiale pentru efectuarea studiului

##### În calitate de instrument pentru efectuarea calculelor s-a utilizat modelul WASP /1,2/, recunoscut internaţional şi elaborat de Agenţia Internaţională a Energiei Atomice, fiind destinat  elaborării de variante optime de dezvoltare a surselor de energie electrică. Au fost utilizate următoarele date iniţiale:

1. Preţuri la gaze:   160, 210, 250 $/1000m3;

2. Preţuri la energia de import:   3,5    4,0      5,0 cenţi/kWh;

3. S-a presupus că către 2008 se va construi 1/3 din interconexiunile noi planificate de Strategia Energetică a Republicii Moldova, adică cu Ucraina şi România, către 2013 –

punerea în  exploatare a celorlalte 2/3 din interconexiunile planificate;

4. Sursele existente corespund celora reflectate în Tab. 1, fiind scoase din funcţiune pe parcursul

perioadei de analiză - conform perioadei de viaţă a acestora;

5. În calitate de grupuri candidaţi, luaţi în studiul de optimizare, au fost aleşi cele reflectate în Tab.

2 /3,4,5,6,7,8,9/, inclusiv:

-  un grup nuclear de 633 MW (corespunzător celui de la CNE Cernavoda, România, cu preţuri: 1500$/kW (cel mai probabil, dat fiind că infrastructura este deja construită) şi 2000$/kW, preţ, des întâlnit în sursele de specialitate;

-  grupuri pe cărbune, preţul la combustibil fiind egal cu 120 $/tonă, puterea calorifică

6300kkal/kg;

- ciclu combinat de mai multe puteri şi caracteristici;

- turbine pe gaze de mai multe puteri şi caracteristici;

- participarea de centrale mici, cu capacitatea unitară de 5 MW, total 40MW, 1000 $/kW,  randamentul - 45%;

### Tab. 1.  Lista grupurilor existente

| Denumirea | Capacitatea, MW |
| --- | --- |
| Nodul Hidroenergetic Costeşti | 16 |
| CET-2 Chişinău | 3x45 |
| CET-1 Chişinău | 1x10 |
| CET-1 Chişinău | 1x7 |
| CET-1 Chişinău | 1x23 |
| CET Nord | 1x10 |
| CET Nord | 1x10 |
| CET-uri a fabricilor de zahăr | 6x3 |
| CET-2 Chişinău | 3x25 |
| Import Ukraina | 13 x 50 |

## Tab. 2. Lista grupurilor candidat

| Descrierea | Capacitatea, MW | Numărul minim de grupuri |
| --- | --- | --- |
| TG Rolls-Royce | 51 | ∞ |
| CC Siemens | 100 | ∞ |
| CC Westinghouse Electric | 179 | ∞ |
| CC Siemens | 202 | ∞ |
| Grup nuclear | 700 (633) | 1 |
| Grup pe cărbune | 200 (180) | ∞ |
| Extinderea CET 1 Chişinău | 10 | 1 |
| Instalarea unei turbine pe gaze la CT Munceşhti | 6 | 1 |
| Modernizarea CET Nord | 10 | 1 |
| Instalarea unor turbine pe gaze la CT Sud | 20 | 1 |
| Extindereaa CET Nord | 135 | 1 |
| Import de energie electrică | 50 | ∞ |
| LEA 330 kV Novodnestrovsc - Bălţi |  |  |
| LEA 400 kV Balţi – Suceava şi altele |  |  |

6. Total au fost examinate 4 scenarii:

- acoperirea cererii din sursele proprii

- acoperirea cererii doar din import

- acoperirea cererii prin combinaţia scenariilor 1) şi 2)

- acoperirea cererii prin impunerea construcţiei grupului nuclear şi alegere liberă a celorlalţi candidaţi

7.   Perioada de analiză 2005 - 2030

Total au fost calculate peste 40 variante, o parte dintre acestea fiind reflectate în Tab. 3, mai detaliat în Tab. 4,5,6.

| Tab. 3 Variante de calcul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Nr de combinatii/Parametrii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pretul la gaz | $/1000m3 | 160 | 210 | 250 |
| Pretul en din import | centi/kWh | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Pretul la CNE | US$/kW | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Varianta 1 (Balansare din sursele proprii) | S-a ales liber CNE? | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
|  | CTA, mil$ | 2066.295 | 2129.917 | 2129.917 | 2261.992 | 2272.866 | 2385.408 | 2385.408 | 2610.491 | 2428.26 | 2540.802 | 2540.802 | 2765.885 |
|  | Investitii, mil$ | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 | 970.6 |
|  | Chelt exploatare, mil$ | 6210.3 | 6268.7 | 6268.7 | 6489.6 | 7197.6 | 7518.6 | 7518.6 | 8160.7 | 7982.8 | 8303.8 | 8303.8 | 8945.9 |
|  | TOTAL, mil$ | 7180.9 | 7239.3 | 7239.3 | 7460.2 | 8168.2 | 8489.2 | 8489.2 | 9131.3 | 8953.4 | 9274.4 | 9274.4 | 9916.5 |
| Varianta 2 (Pur import energie electrică) | S-a ales liber CNE? | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
|  | CTA, mil$ | 1701.691 | 1851.808 | 1851.808 | 2150.358 | 1818.142 | 1968.258 | 1968.258 | 2268.491 | 1901.856 | 2051.72 | 2051.72 | 2352.205 |
|  | Investitii, mil$ | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 |
|  | Chelt exploatare, mil$ | 5438 | 5994.7 | 5994.7 | 7102.9 | 5850.9 | 6407.6 | 6407.6 | 7521 | 6179.3 | 6736 | 6736 | 7849.5 |
|  | TOTAL, mil$ | 5538.51 | 6095.21 | 6095.21 | 7203.41 | 5951.41 | 6508.11 | 6508.11 | 7621.51 | 6279.81 | 6836.51 | 6836.51 | 7950.01 |
| Varianta 3 (Combinata, alegere libera) | S-a ales liber CNE? | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
|  | CTA, mil$ | 2028.069 | 2099.813 | 2099.813 | 2233.35 | 2209.204 | 2332.245 | 2332.245 | 2578.328 | 2344.366 | 2467.408 | 2467.408 | 2713.467 |
|  | Investitii, mil$ | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 | 870.92 |
|  | Chelt exploatare, mil$ | 6090.5 | 6183.8 | 6183.8 | 6421.9 | 6942.7 | 7319.6 | 7319.6 | 8073.3 | 7620.5 | 7997.4 | 7997.4 | 8748.1 |
|  | TOTAL, mil$ | 6961.42 | 7054.72 | 7054.72 | 7292.82 | 7813.62 | 8190.52 | 8190.52 | 8944.22 | 8491.42 | 8868.32 | 8868.32 | 9619.02 |
| Varianta 4 (CNE impusa) | S-a ales liber CNE? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTA, mil$ | 2215.673 | 2158.125 | 2284.296 | 2420.426 | 2382.335 | 2324.787 | 2450.959 | 2588.205 | 2505.986 | 2448.438 | 2574.609 | 2711.856 |
|  | Investitii, mil$ | 2095.43 | 1689.37 | 2095.43 | 2095.43 | 2095.43 | 1689.37 | 2095.43 | 2095.43 | 2095.43 | 1689.37 | 2095.43 | 2095.43 |
|  | Chelt exploatare, mil$ | 4802.6 | 4944.7 | 4944.7 | 5226.3 | 5438.9 | 5581 | 5581 | 5865 | 5945 | 6087.1 | 6087.1 | 6371.1 |
|  | TOTAL, mil$ | 6898.03 | 6634.07 | 7040.13 | 7321.73 | 7534.33 | 7270.37 | 7676.43 | 7960.43 | 8040.43 | 7776.47 | 8182.53 | 8466.53 |

| Tab. 4. Detalii la cazul preţul gazelor naturale 160 $/1000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varianta 1 Balansare din sursele proprii | Varianta 2 Pur import | Varianta 3 Combinata: alegere libera | Varianta 4 CNE impusa |
|  | Optiunea |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Preţul energiei de import ($/MWh) | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Cheltuieli totale | primii 10 ani | 1052.467 | 1123.606 | 1123.606 | 1266.38 | 967.98 | 1038.943 | 1038.943 | 1179.869 | 1082.821 | 1152.352 | 1152352 | 1284.051 | 1078.458 | 1140.933 | 1140.933 | 1264.889 |
| actualizate | primii 20 ani | 1833.608 | 1902.262 | 1902.262 | 2033.423 | 1512.557 | 1641.258 | 1641.258 | 1897.125 | 1793.395 | 1869.036 | 1869036 | 2006.873 | 2055.923 | 1996.435 | 2122.606 | 2254.9 |
| (106 USD) | 2005-2030 | 2066.295 | 2129.917 | 2129.917 | 2261.992 | 1701.691 | 1851.808 | 1851.808 | 2150.358 | 2028.069 | 2099.813 | 2099.813 | 2233.35 | 2215.673 | 2158.125 | 2284.296 | 2420.426 |
| Investiţiile capitale | primii 10 ani | 142.314 | 142.314 | 142.314 | 180.29 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 167.799 | 167.799 | 167.799 | 202.181 | 168.907 | 168.907 | 168.907 | 168.907 |
| actualizate | primii 20 ani | 329.203 | 329.385 | 329.385 | 341.444 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 292.817 | 292.817 | 292.817 | 316.36 | 801.988 | 644.283 | 801.988 | 80.1988 |
| (106 USD) | 2005-2030 | 337.445 | 337.627 | 337.627 | 349.686 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 324.134 | 325.447 | 324.966 | 338.551 | 817.71 | 660.005 | 817.71 | 817.71 |
| Opţiunile selectate de dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 MW | primii 10 ani | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CCSS (MW) | primii 20 ani | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2005-2030 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 179 MW | primii 10 ani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCWE (MW) | primii 20 ani | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2005-2030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 202 MW | primii 10 ani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CC2M (MW) | primii 20 ani | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2005-2030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CETS 5 MW | primii 10 ani | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (MW) | primii 20 ani | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2005-2030 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Import de electricitate | primii 10 ani | 30843 | 25768 | 25768 | 22540 | 30008 | 30008 | 30008 | 29754 | 30655 | 24326 | 24326 | 20992 | 26138 | 26157 | 26138 | 25886 |
| (GWh) | primii 20 ani | 55465 | 29527 | 29527 | 25952 | 78034 | 78034 | 78034 | 77469 | 62287 | 31225 | 31225 | 26664 | 29852 | 29871 | 29852 | 29550 |
|  | 2005-2030 | 69010 | 30350 | 30350 | 26743 | 116139 | 116139 | 116139 | 115386 | 80180 | 32854 | 32854 | 3207106.66 | 33209 | 33228 | 33209 | 32851 |
| Energia generată actualizată (GWh) | primii 10 ani | 24868 |
|  | primii 20 ani | 38713 |
|  | 2005-2030 | 43581 |
| Costul mediu actualizat de generare ($/MWh) | primii 10 ani | 24.150 | 25.782 | 25.782 | 29.058 | 22.211 | 23.839 | 23.839 | 27.073 | 24.846 | 26.442 | 26441.614 | 29.464 | 24.746 | 26.180 | 26.180 | 29.024 |
|  | primii 20 ani | 42.074 | 43.649 | 43.649 | 46.658 | 34.707 | 37.660 | 37.660 | 43.531 | 41.151 | 42.886 | 42886.487 | 46.049 | 47.175 | 45.810 | 48.705 | 51.740 |
|  | 2005-2030 | 47.413 | 48.873 | 48.873 | 51.903 | 39.047 | 42.491 | 42.491 | 49.342 | 46.536 | 48.182 | 48.182 | 51.246 | 50.840 | 49.520 | 52.415 | 55.539 |

| Tab. 5. Detalii la cazul preţul gazelor naturale 210 $/1000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varianta 1 Balansare din sursele proprii | Varianta 2 Pur import | Varianta 3 Combinata: alegere libera | Varianta 4 CNE impusa |
|  | Optiunea |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Preţul energiei de import ($/MWh) | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Cheltuieli totale actualizate | primii 10 ani | 1114.153 | 1187.251 | 1187251 | 1187.251 | 1036.573 | 1107.536 | 1107.536 | 1249.462 | 1145.739 | 1218.323 | 1218.323 | 1363.49 | 1163.876 | 1163.876 | 1163.876 | 1163.876 |
| (106 USD) | primii 20 ani | 1990.971 | 2095931 | 2095.931 | 2095.931 | 1618.625 | 1747.326 | 1747.326 | 2004.729 | 1936.089 | 2058.098 | 2058.098 | 2274.882 | 2201.788 | 2201.788 | 2201.788 | 2201.788 |
|  | 2005-2030 | 2272.866 | 2385.408 | 2385.408 | 2610.491 | 1818.142 | 1968.258 | 1968.258 | 2268.491 | 2209.204 | 2332.245 | 2332.245 | 2578.328 | 2382.335 | 2324.787 | 2450.959 | 2588.205 |
| Investiţiile capitale actualizate | primii 10 ani | 142.314 | 142.314 | 142.314 | 142.314 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 167.799 | 167.799 | 167799 | 167.799 | 168.907 | 168.907 | 168.907 | 168.907 |
| (106 USD) | primii 20 ani | 316.918 | 316.918 | 316.918 | 316.918 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 292.817 | 305500 | 305.5 | 292.817 | 801.988 | 801.988 | 801.988 | 801.988 |
|  | 2005-2030 | 341.941 | 342.941 | 342.941 | 342.941 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 324.134 | 313742 | 313.742 | 323.654 | 817.71 | 817.71 | 817.71 | 817.71 |
| Opţiunile selectate de dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 MW Retehnologizare CET-2 (MW) | primii 10 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | primii 20 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 MW | primii 10 ani | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CCSS (MW) | primii 20 ani | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2005-2030 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 179 MW | primii 10 ani | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCWE (MW) | primii 20 ani | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2005-2030 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retehnologizări | primii 10 ani | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CETS (MW) | primii 20 ani | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2005-2030 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Import de electricitate | primii 10 ani | 30843 | 30843 | 23774 | 30843 | 30028 | 30028 | 30028 | 30028 | 30655 | 30655 | 30655 | 30655 | 26138 | 26138 | 26138 | 26138 |
| (GWh) | primii 20 ani | 55465 | 55465 | 32150 | 55465 | 78074 | 78074 | 78074 | 78074 | 62287 | 62287 | 62287 | 62287 | 29852 | 29852 | 29852 | 29852 |
|  | 2005-2030 | 69010 | 69010 | 37428 | 69010 | 116191 | 116191 | 116191 | 116191 | 80180 | 80180 | 80180 | 80180 | 33209 | 33209 | 33209 | 33209 |
| Energia generată actualizată (GWh) | primii 10 ani | 24868 |
|  | primii 20 ani | 38713 |
|  | 2005-2030 | 43581 |
| Costul mediu actualizat de generare ($/MWh) | primii 10 ani | 25.5651 | 27.242 | 27242.399 | 27.242 | 23.785 | 25.413 | 25.413 | 28.670 | 26.290 | 27.955 | 27.955 | 31.286 | 26.706 | 26.706 | 26.706 | 26.706 |
|  | primii 20 ani | 45.684 | 48092.770 | 48.093 | 48.093 | 37.141 | 40.094 | 40.094 | 46.000 | 44.425 | 47.225 | 47.225 | 52.199 | 50.522 | 50.522 | 50.522 | 50.522 |
|  | 2005-2030 | 52.153 | 54.735 | 54.735 | 59.900 | 41.719 | 45.163 | 45.163 | 52.052 | 50.692 | 53.515 | 53.515 | 59.162 | 54.665 | 53.344 | 56.239 | 59.388 |

| Tab. 6. Detalii la cazul preţul gazelor naturale 250 $/1000m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varianta 1 Balansare din sursele proprii | Varianta 2 Pur import | Varianta 3 Combinata: alegere libera | Varianta 4 CNE impusa |
|  | Optiunea |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Preţul energiei de import ($/MWh) | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Cheltuieli totale actualizate | primii 10 ani | 1154.309 | 1227.407 | 1227.407 | 1227407 | 1082.222 | 1153.185 | 1153.185 | 1295.111 | 1186875 | 1259459 | 1259459 | 1404626 | 1222907 | 1285383 | 1285383 | 1285383 |
| (106 USD) | primii 20 ani | 2111.221 | 2216.18 | 2216.18 | 2216180 | 1694.081 | 1822.782 | 1822.782 | 2080.185 | 2050114 | 2153607 | 2153607 | 2379446 | 2308897 | 2249409 | 2375581 | 2375581 |
|  | 2005-2030 | 2428.26 | 2540.802 | 2540.802 | 2765.885 | 1901.856 | 2051.72 | 2051.72 | 2352.205 | 2344.366 | 2467.408 | 2467.408 | 2713.467 | 2505.986 | 2448.438 | 2574.609 | 2711.856 |
| Investiţiile capitale actualizate | primii 10 ani | 142.314 | 142.314 | 142.314 | 142.314 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 167799 | 167799 | 167799 | 167799 | 168907 | 168907 | 168907 | 168907 |
| (106 USD) | primii 20 ani | 316.918 | 316.918 | 316.918 | 316.918 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 305500 | 292817 | 292817 | 293682 | 801988 | 644283 | 801988 | 801988 |
|  | 2005-2030 | 342.941 | 342.941 | 342.941 | 342.941 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 56.089 | 313742 | 313955 | 314435 | 324519 | 817710 | 660005 | 817710 | 817710 |
| Opţiunile selectate de dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 MW Retehnologizare CET-2 (MW) | primii 10 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | primii 20 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 MW | primii 10 ani | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CCSS (MW) | primii 20 ani | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2005-2030 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 179 MW | primii 10 ani | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCWE (MW) | primii 20 ani | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2005-2030 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retehnologizări | primii 10 ani | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CETS (MW) | primii 20 ani | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2005-2030 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Import de electricitate | primii 10 ani | 30843 | 30843 | 30843 | 30843 | 30008 | 30008 | 30008 | 30008 | 30655 | 30655 | 30655 | 30655 | 26138 | 26138 | 26138 | 26138 |
| (GWh) | primii 20 ani | 55465 | 55465 | 55465 | 55465 | 78034 | 78034 | 78034 | 78034 | 62287 | 62287 | 62287 | 62253 | 29852 | 29852 | 29852 | 29852 |
|  | 2005-2030 | 69010 | 69010 | 69010 | 69010 | 116139 | 116139 | 116139 | 116139 | 80180 | 80180 | 80180 | 80146 | 33209 | 33209 | 33209 | 33209 |
| Energia generată actualizată (GWh) | primii 10 ani | 24868 |
|  | primii 20 ani | 38713 |
|  | 2005-2030 | 43581 |
| Costul mediu actualizat de generare ($/MWh) | primii 10 ani | 26.487 | 28.164 | 28.164 | 28163.810 | 24.832 | 26.461 | 26.461 | 29.717 | 27233.7716 | 28899.26803 | 28899.26803 | 32230.238 | 28060.554 | 29494.114 | 29494.114 | 29494.114 |
|  | primii 20 ani | 48.444 | 50.852 | 50.852 | 50851.977 | 38.872 | 41.825 | 41.825 | 47.731 | 47041.46302 | 49416.191 | 49416.191 | 54598.242 | 52979.441 | 51614.442 | 54509.557 | 54509.557 |
|  | 2005-2030 | 55.718 | 58.301 | 58.301 | 63.465 | 43.640 | 47.078 | 47.078 | 53.973 | 53.793 | 56.617 | 56.617 | 62.263 | 57.502 | 56.181 | 59.076 | 62.226 |

2. Analiza rezultatelor

La capitolul Investiţii şi Cheltuieli

- Dacă comparăm primele 3 scenarii de dezvoltare a surselor vom constata că cel mai ieftin din punct de vedere a cheltuielilor total actualizate (CTA) este varianta 2, pur import, pentru toate preţurile la gaze şi energie de import alese în calcul. Această variantă asigură şi cel mai mic efort investiţional , de circa 100 milioane $, vizavi de 970 milioane $ în varianta 1, acoperirea cererii din sursele proprii, şi 870 milioane $ în varianta 3, acoperirea cererii prin combinaţia variantelor 1) şi 2).

- Atât variantele din opţiunea 1 – acoperirea cererii din sursele proprii, precum şi din opţiunea 3 – combinată, se bazează pe utilizarea de centrale electrice tip ciclu combinat şi altele, de capacitate mică, care ar putea fi bazate pe alte tehnologii, dar toate orientate la utilizarea gazelor naturale, fapt care duce la dependenţa masivă de sursele de gaze din est, în acest mod afectând substanţial securitatea energetică a ţării.

- Grupul nuclear nu este ales în nici unul din cele 3 scenarii, motivul fiind următorul. Grupul este de mare putere, din care motiv, el, având o probabilitate de ieşire din funcţiune, duce la încălcarea limitei tehnice a parametrului LOLP (Lost of Load Probability- Probabilitatea pierderii puterii). Bunăoară, în primele 10 luni ale anului 2006 în Ucraina, la cele 4 centrale atomice, au avut loc 30 de opriri ale blocurilor nucleare, fapt care a dus la diminuarea producerii de energie cu aproape 2 miliarde kWh (aproximativ atâta livrează anual Union Fenosa în Moldova consumatorilor săi). După cum e ştiut, conform normativelor CSI, consumatorii pot fi lipsiţi de energie pe întreg an în mărime nu mai mare de 2 zile (conform normativelor occidentale – 2 ore). În cazul impunerii grupului nuclear, această durată depăşeşte 10 zile. Cu alte cuvinte, în situaţia când grupul nuclear ar ieşi din funcţiune în timpul iernii şi lipsi puterea necesară pentru importul celor 633 MW (grupul nuclear de 700 MW eliberează în reţea doar 633 MW, 67MW fiind utilizaţi pentru consum propriu) dispăruţi, consumatorii ar rămâne pe o perioadă îndelungată fără energie. Considerând, totodată, că s-ar fi găsit această putere, sau că ţara este gata să îndure astfel de sacrificii, a fost calculată opţiunea, prin care modelului WASP i se impune construcţia grupului nuclear, care va intra în funcţiune în anul 2015.  Conform rezultatelor obţinute, din multitudinea condiţiilor propuse (preţ la gaze, preţ la energia importată, investiţii specifice ale grupului nuclear, etc.), varianta cu grup nuclear este mai ieftină decât varianta 1 (acoperirea cererii din sursele proprii, fără grup nuclear) şi varianta 3 (acoperirea cererii prin combinaţia varantelor 1) şi 2)) doar în 4 din cele 12 combinaţii, prezentate în Tab. 3. Acestea sunt:

  - Preţ gaze 210 $/1000m3, preţul energiei de import 4 cenţi/kWh, preţul grupului nuclear 1500 $/kW (diferenţa maximă în CTA = 61 milioane $);

  - Preţ gaze 210 $/1000m3, preţul energiei de import 5 cenţi/kWh, preţul grupului nuclear 2000 $/kW (diferenţa maximă în CTA = 22 milioane $);

  - Preţ gaze 250 $/1000m3, preţul energiei de import 4 cenţi/kWh, preţul grupului nuclear 1500 $/kW (diferenţa maximă în CTA = 92 milioane $);

  - Preţ gaze 250 $/1000m3, preţul energiei de import 5 cenţi/kWh, preţul grupului nuclear 2000 $/kW (diferenţa maximă în CTA = 54 milioane $);

Totodată, realizarea acestor din urmă scenarii, legate de construcţia grupului nuclear, cere

substanţial mai multe investiţii, decât în celelalte variante: 1689 milioane dolari (grup nuclear 1500 $/kW) şi 2450 milioane dolari (grup nuclear 2000 $/kW), faţă de maxim 970 milioane dolari în variantele fără participarea grupului nuclear. Este important de menţionat că, în timp ce în variantele fără participarea grupului nuclear investiţiile în construcţia de centrale sunt aproximativ uniform repartizate pe perioada de analiză (până în 2030), în varianta cu grup nuclear, grosul investiţiilor revine celor 6 ani de construcţie a acestuia şi este egal cu aproape 1 miliard de $, în cazul grupului cu investiţii specifice de 1500 $/kW şi 1,4 miliard de $ (411 $/cap de locuitor al republicii), în cazul grupului cu investiţii specifice de 2000 $/kW, sume extrem de mari pentru o aşa ţară mică, cum este Republica Moldova. Dat fiind că ţara se distinge printr-un risc investiţional pronunţat, atât creditele, cât şi investiţiile venite de la investitori se aşteaptă a fi eliberate cu termene restrânse de recuperare, fapt care va duce la scumpirea substanţială a energiei. La toate perceperea unui credit din partea statului de cca. 1 miliard de dolari pentru construcţia grupului nuclear de 633 MW va face ţara şi mai riscantă, dată fiind suma foarte mare şi pericolul întârzierii sau incapacitatea întoarcerii creditului. În variantele sus analizate, rata de rentabilitate a investiţiilor a fost luată egală cu 10%, iar perioada de amortizare – 30 ani, adică perioadei de viaţă a grupului nuclear. În realitate, însă, un credit sau o investiţie de nivelul unui miliard de dolari nu vor fi eliberate, presupunem, decât cu o perioadă de amortizare nu mai mare de 15 ani, fapt care şi va duce la scumpirea palpabilă a energiei.

4.   Grupurile candidat pe cărbune alese pentru calcul au fost respinse de modelul de optimizare ca fiind prea scumpe. Amintim, preţul grupului cărbune a constituit 1400 $/kW, iar preţul la cărbune 120 $/tonă.

- Este de menţionat că opţiunea de acoperire a cererii în baza importului de energie se distinge prin cheltuieli (ne actualizate) mult mai mici decât celelalte opţiuni în analiză, diferenţa faţă de varianta 1 (balansare din sursele proprii) şi Varianta 3 (combinată) constituind 1,1 -  2,6 miliarde dolari SUA, în dependenţă de preţul la gaze şi preţul energiei de import, majorându-se cu creşterea preţului la gaze şi micşorându-se cu creşterea preţului energiei de import (vezi Tab. 3).

La capitolul Preţul energiei produse

Preţul mediu anual al energiei produse de grupul ales în analiză depinde de mai mulţi factori, cei mai importanţi fiind: preţul combustibilului; cheltuielile de exploatare; costul de capital, dependent, la rândul său de perioada de recuperare a investiţiilor şi rata de rentabilitate asupra investiţiilor; randamentul grupului; nivelul încărcării grupului, înglobat în varianta respectivă de dezvoltare a surselor, adică, grupul, alături de celelalte grupuri alese de modelul de optimizare, nu poate produce mai multă energie, decât modelul îi stabileşte pentru acoperirea cererii de energie, etc.  Pornind de la aceşti parametri au fost examinate preţurile la energia electrică produsă de:

- grupul nuclear 700 MW, menţionat mai sus.

- grupul pe cărbune 200MW (la bare eliberând 180MW), descris mai sus.

- grupul ciclu combinat 100MW pe gaze, prezentat în Tab. 2.

Pentru toate aceste grupuri au fost calculate preţurile de producere pe parcursul  primilor 15 ani de funcţionare, având 2 oportunităţi de investiţii:

  - grupul sau centrala electrică respectivă este construită de un investitor privat, care aplică o rată de rentabilitate de 10% asupra investiţiilor efectuate;

  - grupul sau centrala electrică respectivă este construită în baza unui împrumut de stat preferenţial, rata de rentabilitate asupra căruia, împreună cu procentul pe credit, este în jurul de 5%.

În calitate de variante de încărcare a grupurilor au fost alese 2 versiuni: Perioada de utilizare a puterii maxime (Tm) – conform valorilor calculate de modelul computerizat de optimizare, precum şi  8000 ore (adică, funcţionarea grupului la capacitatea maximă, practic,  pe parcursul întregului an), iar pentru grupurile pe cărbune, adiţional analizate mai jos s-a examinat şi cazul cu Tm = 5000 ore (încărcare mult probabilă în legătură cu forma ne uniformă a curbei sarcinii de consum, caracteristică R.Moldova). Calculele efectuate pentru condiţiile enumărate sunt prezentate în Tab. 7-11, din care pot fi trasate următoarele concluzii:

| Tabel. 7. Pretul energiei produse la grupul nuclear de 700 MW pentru conditiile R.Moldova, 1500$/kW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anii | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Rata de rentabilitate = 10% |
| Tm, ore pe an (in complex cu alte grupuri) | 4081 | 4643 | 4903 | 5471 | 5732 | 5987 | 6220 | 6442 | 6593 | 6714 | 6759 | 6801 | 6608 | 6686 | 6769 | 6806 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 10,8 | 9,4 | 8,7 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 2,0 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 9,2 | 8,1 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6.07 | 5.90 | 5.73 | 5.56 | 5.39 | 5.23 | 5.06 | 4.89 | 4.72 | 4.55 | 4.38 | 4.22 | 4.05 | 3.88 | 3.71 | 1.86 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Rata de rentabilitate = 5% |
| Tm, ore pe an | 4081 | 4643 | 4903 | 5471 | 5732 | 5987 | 6220 | 6442 | 6593 | 6714 | 6759 | 6801 | 6608 | 6686 | 6769 | 6806 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7,6 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 2,0 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6,2 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 58 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 4.40 | 4.33 | 4.26 | 4.19 | 4.11 | 4.04 | 3.97 | 3.90 | 3.82 | 3.75 | 3.68 | 3.60 | 3.53 | 3.46 | 3.39 | 1.86 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 |

| Tabel. 8. Pretul energiei produse la grupul Ciclu Combinat pentru conditiile R.Moldova, 650$/kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anii | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Rata de rentabilitate = 10% |
| Tm, ore pe an (in complex cu alte grupuri) | 7407 | 7407 | 7407 | 7398 | 5418 | 5447 | 5458 | 5588 | 5620 | 5655 | 5755 | 5884 | 6147 | 6415 | 6681 | 6839 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,3 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 5.7 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Rata de rentabilitate = 5% |
| Tm, ore pe an | 7407 | 7407 | 7407 | 7398 | 5418 | 5447 | 5458 | 5588 | 5620 | 5655 | 5755 | 5884 | 6147 | 6415 | 6681 | 6839 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,1 |  |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |  |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 5.7 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |

| Tabel. 9. Pretul energiei produse la grupul carbune de 200 MW, 1400$/kW, 80$/t, 6300kcal/kg |
| --- |
| Anii |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2030 |
| Rata de rentabilitate = 10% |
| Tm, ore pe an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 4,3 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 59,1 | 58,1 | 57,0 | 55,9 | 54,8 | 53,6 | 52,3 | 50,9 | 49,5 | 48,0 | 46,4 | 44,7 | 42,9 | 40,9 | 38,8 | 0,0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 53,6 | 52,9 | 52,3 | 51,6 | 50,9 | 50,2 | 49,5 | 48,8 | 48,0 | 47,2 | 46,4 | 45,6 | 44,7 | 43,8 | 42,9 | 41,9 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 3,5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 52,9 | 51,9 | 50,8 | 49,7 | 48,5 | 47,3 | 46,1 | 44,7 | 43,3 | 41,8 | 40,3 | 38,6 | 36,9 | 35,0 | 33,1 | 0,0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 47,3 | 46,7 | 46,1 | 45,4 | 44,7 | 44,0 | 43,3 | 42,6 | 41,8 | 41,0 | 40,3 | 39,4 | 38,6 | 37,8 | 36,9 | 36,0 |
| Rata de rentabilitate = 5% |
| Tm, ore pe an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 4,3 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 46,6 | 45,9 | 45,2 | 44,4 | 43,6 | 42,8 | 42,0 | 41,1 | 40,3 | 39,4 | 38,4 | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 34,4 | 0,0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 38,4 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 34,9 | 34,4 | 33,9 | 33,3 | 32,7 | 32,2 | 31,6 | 31,0 | 30,4 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 3,5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 40,5 | 39,8 | 39,1 | 38,3 | 37,6 | 36,8 | 36,0 | 35,2 | 34,4 | 33,6 | 32,7 | 31,8 | 30,9 | 30,0 | 29,0 | 0,0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 32,7 | 32,3 | 31,8 | 31,4 | 30,9 | 30,4 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,4 | 25,9 | 25,4 |

| Tabel. 10. Pretul energiei produse la grupul carbune de 200 MW, 800$/kW, 80$/t, 6300kcal/kg |
| --- |
| Anii |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2030 |
| Rata de rentabilitate = 10% |
| Tm, ore pe an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 4.3 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 45.2 | 44.2 | 43.1 | 42.0 | 40.9 | 39.7 | 38.5 | 37.2 | 35.9 | 34.5 | 33.1 | 31.6 | 30.0 | 28.4 | 26.6 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 39.7 | 39.1 | 38.5 | 37.9 | 37.2 | 36.6 | 35.9 | 35.2 | 34.5 | 33.8 | 33.1 | 32.3 | 31.6 | 30.8 | 30.0 | 29.2 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 39.1 | 38.1 | 37.1 | 36.1 | 35.0 | 33.9 | 32.8 | 31.6 | 30.4 | 29.1 | 27.8 | 26.4 | 25.0 | 23.6 | 22.0 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 33.9 | 33.4 | 32.8 | 32.2 | 31.6 | 31.0 | 30.4 | 29.8 | 29.1 | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 25.0 | 24.3 |
| Rata de rentabilitate = 5% |
| Tm, ore pe an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 4.3 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 33.3 | 32.7 | 32.0 | 31.3 | 30.7 | 30.0 | 29.3 | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.3 | 25.5 | 24.7 | 23.9 | 23.1 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 26.3 | 25.9 | 25.5 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 20.4 | 20.0 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 28.0 | 27.4 | 26.8 | 26.2 | 25.6 | 25.0 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 21.7 | 21.0 | 20.3 | 19.6 | 18.9 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 21.7 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 20.3 | 20.0 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.3 |

| Tabel. 11. Pretul energiei produse la grupul carbune de 200 MW, 800$/kW, 120$/t, 6300kcal/kg |
| --- |
| Anii |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2030 |
| Rata de rentabilitate = 10% |
| Tm, ore pe an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 6.0 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 37.4 | 36.4 | 35.4 | 34.4 | 33.4 | 32.3 | 31.2 | 30.0 | 28.9 | 27.6 | 26.4 | 25.0 | 23.7 | 22.3 | 20.8 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 32.3 | 31.7 | 31.2 | 30.6 | 30.0 | 29.4 | 28.9 | 28.2 | 27.6 | 27.0 | 26.4 | 25.7 | 25.0 | 24.4 | 23.7 | 23.0 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 4.9 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 31.6 | 30.7 | 29.8 | 28.9 | 27.9 | 26.9 | 25.9 | 24.9 | 23.9 | 22.8 | 21.7 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 16.9 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 23.9 | 23.3 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.9 | 19.3 | 18.7 |
| Rata de rentabilitate = 5% |
| Tm, ore pe an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6.0 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 26.5 | 26.0 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 23.0 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | 15.7 | 15.3 |
| Tm, ore pe an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.9 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 17.2 | 16.6 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 14.3 | 0.0 |
| 30 ani amortizarea | Pretul, centi/kWh | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
|  | Ponderea investitiilor in pret, % | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 |

6.  În cazul impunerii grupul nuclear în calcul (vezi Tab. 3, Varianta 1, nr. combinaţiei 10), pentru condiţiile: 1500$/kW investiţii în grupul nuclear, preţul la gaze pentru celelalte centrale alese constituie 250 $/1000m3 gaz, iar investiţiile trebuie recuperate în 15 ani,

grupul nuclear se încarcă slab în primii 15 ani: de la Tm = 4081 ore în anul 2015 până la 6769 ore în anul 2029, fapt care duce la scumpirea energiei, preţul variind  de la 10,8 cenţi/kWh în primul an de funcţionare până la 4,2 cenţi/kWh în anul 15 (vezi. Tab.7), media ponderată fiind de 6,1 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii investiţionale de 10% şi 4,8 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii investiţionale de 5%.  Dacă însă centrala nucleară reuşeşte să-şi vândă surplusul de energie, pe care aceasta este în stare să o producă, adică ea ar funcţiona cu un Tm=8000 ore pe an, atunci preţul energiei mediu ponderat în cei 15 ani de analiză va deveni 4,7 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii de 10% şi 3,7 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii de 5%.

Preţul energiei produse de grupul nuclear se micşorează şi mai mult dacă perioada de amortizare a investiţiilor, adică perioada de recuperare a acestora, se măreşte de la 15 la 30 ani, cu alte cuvinte, până la perioada de viaţă a grupului nuclear, care, de fapt, conform surselor existente, ar putea fi şi 40 ani. Preţul mediu ponderat în primii 15 devine egal cu 5,8 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii investiţionale de 10% şi 4,1 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii investiţionale de 5%.  Dacă însă centrala nucleară reuşeşte să-şi vândă surplusul de energie, pe care aceasta este în stare să o producă, adică ea ar funcţiona cu un Tm=8000 ore pe an, atunci preţul energiei mediu ponderat în cei 15 ani de analiză va deveni 4,4 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii de 10% şi 3,1 cenţi/kWh în cazul rentabilităţii de 5%. În formă compactă aceste rezultate sunt prezentate în Tab. 12.

Tab. 12. Preţul energiei produse la grupul nuclear de 633MW (CNE Cernavoda)3

| Rata de rentabilitate,% | 10 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Tm, ore | 60271 | 80002 | 60271 | 80002 |
| Perioada de recuperare a investiţiilor, ani | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Preţul mediu al energiei în primii 15 ani de funcţionare a grupului nuclear, cenţi/kWh | 6,1 | 5,8 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,4 |

- Acoperă doar energia revenită cererii pentru R.Moldova

- Centrala produce energie şi pentru export

- Alături cu grupul nuclear, costul căruia este de 1500$/kW, cererea de energie este acoperită şi de alte centrale electrice alese în procesul de optimizare, care funcţionează pe gaze, preţul căruia constituie  250$/1000m3

Din cele relatate putem concluziona că preţurile energiei nucleare întâlnite în ţările cu tradiţii în acest domeniu nu pot servi ca repere pentru a trage concluzia despre avantajul centralelor atomice  pentru Republica Moldova. Astfel, preţul energiei nucleare în Ucraina este de cca. 1,7 cenţi/kWh, în România – 3,6 cenţi/kWh, preţurile date fiind determinate de mulţi factori, majoritatea dintre care având referinţa la prezenţa industriei nucleare în ţară, resursele de uran proprii, specialişti, materiale şi echipamentele respective, etc. Toate acestea lipsesc în republică cu desăvârşire, cu excepţia doar a unor materiale de construcţie, fapt care impune de a efectua majoritatea achiziţiilor de pe piaţa mondială.

  - În Varianta 1, nr. combinaţiei 10 (vezi Tab. 3), în care participă grupul nuclear impus, preţul producerii energiei pentru care s-a examinat mai sus, la acoperirea cererii de energie participă, pe lângă alte surse (centralele locale existente, cele mici, importul de energie)  şi grupuri ciclu combinat. Conform Tab. 6  în perioada până în anul 2030 vor fi puse în funcţiune 2 grupri, primul de 100MW şi altul de 179MW. În vederea comparării cu grupul nuclear, vom examina preţul producerii energiei electrice la grupul ciclu combinat de 100MW, care se distinge prin investiţii de 650 $/kW şi randamentul de 52%. Anul punerii în funcţiune 2011, perioada de construcţie 2 ani. Rezultatele sunt prezentate în Tab. 13.

Tab. 13. Preţul energiei produse la grupul ciclu combinat 100MW 3

| Rata de rentabilitate,% | 10 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Tm, ore | 62451 | 80002 | 62451 | 80002 |
| Perioada de recuperare a investiţiilor, ani | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Preţul mediu al energiei în primii 15 ani de funcţionare a grupului ciclu combinat, cenţi/kWh | 8,1 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 7,6 | 7,4 | 6,6 | 6,4 |

- Acoperă doar energia revenită cererii pentru R.Moldova

- Centrala produce energie şi pentru export

- Alături cu grupul ciclu combinat, cererea de energie este acoperită şi de alte centrale electrice alese în procesul de optimizare

După cum se observă din ultimele 2 tabele, preţul energiei produs la grupul nuclear este mai mic decât cel de ciclul combinat, atunci când preţul la gaze constituie mai mult de 250$/1000m3.

8.  Dat fiind că centralele pe cărbune nu au fost alese de modelul de optimizare şi nu a intrat în nici unul din variantele prezentate în Tab. 6,  grupul pe cărbune a fost examinat separat, pentru mai multe condiţii: diferit nivel al investiţiilor şi preţ la cărbune, randamentul fiind ales de 40%. Rezultatele sunt prezentate în Tabelele 14,15,16.

Tab. 14. Preţul energiei produse de grupul pe cărbune 180MW, 1400 $/kW, 80$/tonă cărb.3

| Rata de rentabilitate,% | 10 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Tm, ore | 50001 | 80002 | 50001 | 80002 |
| Perioada de recuperare a investiţiilor, ani | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Preţul mediu al energiei în primii 15 ani de funcţionare a grupului pe cărbune, cenţi/kWh | 8,8 | 8,5 | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,7 | 5,4 | 4,9 |

- Acoperă cererea unei curbe de sarcină corespunzătoare aproximativ celei reale

- Centrala produce energie pe întreg an la capacitatea sa maximă

- Puterea calorifică a cărbunelui constituie 6300 kcal/kg

Tab. 15. Preţul energiei produse de grupul pe cărbune 180MW, 800 $/kW, 120$/tonă cărb.3

| Rata de rentabilitate,% | 10 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Tm, ore | 50001 | 80002 | 50001 | 80002 |
| Perioada de recuperare a investiţiilor, ani | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Preţul mediu al energiei în primii 15 ani de funcţionare a grupului pe cărbune, cenţi/kWh | 8,6 | 8,4 | 6,5 | 6,3 | 7,7 | 7,3 | 5,9 | 5,7 |

- Acoperă cererea unei curbe de sarcină corespunzătoare aproximativ celei reale

- Centrala produce energie pe întreg an la capacitatea sa maximă

- Puterea calorifică a cărbunelui constituie 6300 kcal/kg

Tab. 16. Preţul energiei produse de grupul pe cărbune 180MW, 800 $/kW, 80$/tonă cărb.3

| Rata de rentabilitate,% | 10 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Tm, ore | 50001 | 80002 | 50001 | 80002 |
| Perioada de recuperare a investiţiilor, ani | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Preţul mediu al energiei în primii 15 ani de funcţionare a grupului pe cărbune, cenţi/kWh | 6,9 | 6,7 | 5,1 | 5,0 | 6,1 | 5,7 | 4,6 | 4,3 |

- Acoperă cererea unei curbe de sarcină corespunzătoare aproximativ celei reale

- Centrala produce energie pe întreg an la capacitatea sa maximă

- Puterea calorifică a cărbunelui constituie 6300 kcal/kg

După cum se observă din ultimele 3 tabele, energia produsă de grupurile pe cărbune este destul de scumpă, dar ar putea fi mai ieftină decât cea produsă de grupurile ciclu combinat, la preţul gazului de 250  $/1000m3. Având în vedere că rezervele de gaze naturale sunt limitate pe glob (conform estimărilor, acestea ar ajunge cel mult încă pe 30-40 ani), preţul acestora va continua să crească, fapt care face ca grupurile pe cărbune să fie preferate în faţa ciclului combinat. Mai mult decât atât, grupurile pe cărbune pot fi construite astfel ca ele să poată funcţiona pe mai multe tipuri de combustibil, inclusiv pe gaz şi păcură, fapt care permite ca ţară să nu fie dependentă doar de un singur tip de combustibil. Sigur, construcţia grupurilor pe cărbune ridică mai accentuat problemele ecologice, decât cele bazate pe ciclu combinat,  şi acest aspect va trebui ţinut în calcul atunci, când se hotărăşte care tip de centrală trebuie construită.

La capitolul „căror surse de dat preferinţă”

Republica Moldova este o ţară mică, fără resurse energetice, suprapopulată pe întreg teritoriu, cu o economie săracă, cu o creştere a puterii anuale necesare de cca. 40, maxim 60 MW în următorii 25 ani. Aceste caracteristici impun a da preferinţă centralelor:

- de mică capacitate, maxim de 200MW

- care cer cât mai puţine investiţii iniţiale

- care permit a utiliza mai multe genuri de combustibil

- care permit a scoate din folosinţă cât mai puţine terenuri şi resurse de apă

- care se construiesc în perioade de timp restrânse, dacă nu mici

- care asigură un preţ cât mai mic pentru energia produsă

- cere au un impact ecologic cât mai mic

Satisfacerea tuturor acestor exigenţe nu este în stare nici una din grupurile mai sus examinate: nuclear, ciclu combinat pe gaze, grup pe cărbune. Totodată:

9. Grupul nuclear este cel mai apropiat să îndestuleze condiţiile în discuţie, dacă el ar fi fost construit nu în R. Moldova, ci la CNE Cernavoda, iar participarea cu investiţii ar fi fost efectuată nu pentru întreg grup nuclear de 633 MW, ci doar pentru cca. 200 MW. În situaţia când varianta participării R.Moldova la construcţia grupurilor nucleare se exclude, ar putea fi examinată opţiunea construcţiei CNE pe teritoriul republicii, cu grupuri de capacitate mică. Astfel de practică există în lume. Bunăoară, în China este construit un grup de 288 MW, în India 2 grupuri a câte 212MW. Însă, diminuarea capacităţii grupurilor nucleare ridică nivelul specific al investiţiilor, şi aşa foarte mare. Nu trebuie de uitat că perioada de construcţie a unei centrale nucleare, sau a unui grup, este în realitate substanţial mai mare, decât cel din proiect. Astfel, în studiul de faţă s-a ales perioada de construcţie a grupului 633 MW, egală cu 6 ani. De fapt, însă, trebuie de aşteptat – cca. 10 ani, lucru care duce la îngheţarea investiţiilor foarte mari, cu repercusiuni importante asupra preţului energiei produse. În condiţiile construcţiei unei centrale nucleare, cu grupuri  de cca. 633MW, se va cere de avut contracte de lungă durată pentru puterea de rezervă de cca. 700MW, pentru situaţia când grupul nuclear ar ieşi din funcţiune pe parcursul iernii, lucru extrem de greu de asigurat, având în vedere că ţările vecine, de unde energia urmează a fi importată în astfel de situaţii, ar putea singure să fie deficitare. La toate, este necesar de a dispune de capacitate suficientă a interconexiunilor cu ţările vecine, egală cu cca. 700MW, ţinută îngheţată doar pentru cazurile de refuz a grupului nuclear. Chiar dacă s-ar reuşi de semnat un acord de acest gen, republica va trebui să plătească adiţional pentru puterea de rezervă menţinută, cca. 1-1,5 cenţi/kWh, raportat la energia produsă de grupul nuclear discutat, fapt care măreşte respectiv preţul energiei nucleare, examinat mai sus.

Odată cu construcţia centralei nucleare, de asemenea,  se va cere de soluţionat problema deşeurilor-pe de o parte, pe de alta, la acelaşi capitol – de acumulat resurse financiare pentru închiderea şi conservarea centralei (pentru aproximativ 800 ani) după expirarea perioadei de viaţă a acesteia. Conform mai multor surse, pentru  acumularea resurselor financiare necesare acestor scopuri se cere majorarea preţului energiei produse pe perioada de funcţionare a centralei cu până la 10%. Este adevărat, faptul că centrala nucleară nu este producătoare de CO2, aceasta permite de a vinde carbonul ne produs şi astfel de compensat scumpirea energiei atomice menţionate.

Cel mai mare neajuns a centralelor atomice, însă, este faptul că ele pot deveni o sursă de catastrofă, imposibil de depăşit în cazul unei explozii ne controlate la unul din grupurile acesteia, aşa cum a avut loc la CNE Cernobâl în 1986. În legătură cu aceasta, societatea civilă ar putea protesta împotriva ideii construcţiei centralei, fie la faza iniţierii construcţiei acesteia, fie ulterior.

Al doilea tip de centrale care se încadrează în exigenţele ţării Republicii Moldova sunt cele bazate pe cărbune. Resursele combustibilului dat, conform estimărilor specialiştilor, se evaluează la un consum pe o perioadă de cca. 400 ani.  Centralele date pot funcţiona pe mai multe genuri de combustibil, lucru, care face republica a nu fi vulnerabilă faţă de tipurile de combustibil utilizate pentru producerea energiei electrice. Construcţia centralei pe cărbune, însă cere dezvoltarea unei structuri adecvate de transport a cărbunelui, fie din Ucraina, fie din Australia, fie din altă ţară,  fapt, care impune investiţii adiţionale. Centralele pe cărbune aduc un impact ecologic negativ mai însemnat, decât cele pe gaze, bazate pe ciclu combinat. Ne cătând că investiţiile în grupurile pe cărbune sunt însemnate şi ar putea să se apropie de cele atomice, posibilitatea construcţiei de grupuri la capacităţi relativ mici,  de 150-200MW, permite a diminua impactul ratei de rentabilitate asupra investiţiilor, în comparaţie cu cel nuclear, şi a face ca grupurile pe cărbune să fie mai încărcate pe parcursul perioadei de viaţă a acestora.

11. Centralele electrice bazate pe ciclu combinat şi utilizarea gazelor naturale, fiind mai ieri cele mai solicitate pe piaţă, încep să-şi piardă preferinţa datorită creşterii preţului la gaze, lucru, care, pentru R. Moldova este agravat şi prin faptul că combustibilul dat este livrat, practic dintr-o singură sursă, fapăt care deloc nu contribuie la ridicarea securităţii energetice a ţării.  Totodată, trebuie recunoscut că din toate sursele de energie electrică, ciclul combinat are cel mai mic impact investiţional în preţul energiei produse, egal cu 10-20%, faţă de 50-76% în cazul grupurilor nucleare şi 15-60% în cel pe cărbune. Aceasta este determinat atât prin investiţiile specifice, aproape de 2 ori mai mici, cât şi perioadei mult mai scurte de construcţie a lor, cele de proiect măsurată în jurul de 2-3 ani (5-6 ani – grupurile nucleare, 4-5 ani – grupurile pe cărbune).

12.  În studiul efectuat au fost incluse ca grupuri candidat şi centrale mici, indiferent de genul de producere a energiei. Puterea unui grup a fost stabilită de 5 MW, iar numărul maxim de grupuri permise a fi alese de modelul computerizat de optimizare a fost fixat la nivelul de 8. Investiţiile specifice 1000$/kW, randamentul 42%, combustibil – gaze naturale. În urma calculelor, toate aceste grupuri au fost incluse în variantele de dezvoltare a surselor în R. Moldova. Aceasta se explică în principal prin faptul, că o creştere a cererii se îndestulează prin încărcarea totală a centralelor mici, fapt care asigură funcţionarea acestora la randamentele maxime de paşaport şi totodată nu se îngheaţă investiţiile, lucruri care se întâmplă în situaţia grupurilor de mari capacităţi.

La capitolul „care paşi ulteriori ar trebui întreprinşi pentru a îndestula cererea de energie pe viitor”

După cum a fost arătat mai sus, construcţia oricărei din centralele examinate, nucleare, cărbune, ciclu combinat, solicită din partea factorilor de decizie depunerea de eforturi foarte responsabile şi însemnate, ele fiind influenţate de o multitudine de  factori, care în ansamblu fac acţiunea respectivă mult riscantă pentru destinul ţării. O soluţie certă la capitolul „când şi care centrală de construit” este foarte greu de specificat la momentul de faţă, motivul fiind lipsa de oferte concrete din partea investitorilor sau solicitanţilor de a construi centrale electrice examinate mai sus. Studiul de faţă ne dă doar o orientare spre efectuarea de paşi ulteriori,  în vederea asigurării republicii cu putere şi energie până în anul 2030. Care ar trebui să fie aceştia:

13. După cum a fost arătat în studiul de mai sus, cea mai ieftină variantă de asigurare a republicii cu energie electrică o constituie cea orientată spre importul energiei din exteriorul ţării, chiar dacă preţul energiei ar ajunge la 5 cenţi/kWh. În condiţiile în care cererea de energie a republicii continue să crească rapid, capacitatea de plată a consumatorilor ţării este destul de joasă,  iar construcţia de interconexiuni (capacitatea existentă a cărora nu este suficientă la moment),  durează mult mai puţin timp, decât construcţia de centrale, preţul la care va fi mai mare, decât preţul energiei din import (în orice caz, în următorii 5 ani), este necesar  a da preferinţă în următorii ani construcţiei de legături electrice puternice cu ţările vecine. Această propunere a fost expusă de Institutul de energetică încă în anul 1997, în studiul „Evaluarea oportunităţii tehnice şi economice de participare a Republicii Moldova la construcţia grupului 2 CNE Cernavodă”, comandat de Ministerul Economiei. Din păcate, recomandările făcute atunci au început să fie luate în consideraţie doar în ultimul timp, în acest sens Ministerul Industriei şi Infrastructurii efectuând paşi concreţi spre realizarea scopului dat.

14. În vederea formulării caietului de sarcini pentru construcţia uneia sau altei centrale electrice de importanţă, caiet de sarcini,  care ar da posibilitate lansarea tenderului pentru construcţia centralei (sau de centrale) electrice respective, este necesar ca factorii de decizii să se documenteze suficient asupra obiectului discutat. În această ordine de idei, pentru definitivarea celei mai rezonabile soluţii de construcţie a centralei (sau de centrale) de importanţă este necesar a dispune de oferte din partea potenţialilor investitori – pe de o parte, pe de alta – de studii de prefezabilitate, sau chiar de fezabilitate asupra centralelor de tip nuclear, pe cărbune şi de tip ciclu combinat pe gaze. Ţările şi companiile cu tradiţii în construcţia de centrale atomice (Franţa, Canada, Rusia, etc), pe cărbune şi de tip ciclu combinat ar trebui invitate pentru a-şi propune ofertele lor preliminare  de construcţie a centralelor „la cheie”. Totodată, în paralel, vor trebui comandate studii de fezabilitate pentru construcţia de centrale electrice deja nominalizate mai sus. Pentru realizarea acestor obiective este oportun a cere asistenţa UE, atât financiară, cât şi prin transfer de cunoştinţe. Toate informaţiile obţinute în acest mod va permite cu certitudine efectuarea alegerii corecte a variantei celei mai rezonabile de dezvoltare a surselor pentru Republica Moldova. Odată determinată, se va formula caietul de sarcini pentru lansarea tenderului în ce priveşte construcţia centralei, sau centralelor electrice corespunzătoare. Modalitatea aleasă permite a asigura alegerea unei soluţii de dezvoltare a surselor cu cele mai mici riscuri, cheltuieli şi într-un cadru transparent de realizare a scopului propus.

15.  Aşa cum s-a menţionat şi mai sus, va trebui să fim conştienţi, că orice lansare de tender pentru construcţia de centrale electrice va cere obligatoriu încheierea contractelor de lungă durată cu distribuitorii de energie electrică, cu excluderea respectivă a competiţiei de pe piaţă. Experienţa mondială de până acum a demonstrat că, în cele din urmă, contractele de lungă durată aduc un preţ mai mare pentru consumatori, decât acesta este disponibil pe piaţă liberă. De aceia statul va trebui să meargă la lansarea tenderelor doar în situaţia când au expirat toate rezervele de stimulare a investitorilor în construcţia de centrale electrice, aflate libere în competiţie pe piaţa naţională şi regională.

### Bibliografie

- IAEA – Wien Automatic System Planning (WASP) Package, A Computer Code for Power Generating System Expansion Planning, Version WASP-IV, User’s Manual, 2000.

- IAEA – Energy and Power Evaluation Program (ENPEP), User’s Guide, Version 3.0.

- Reports of the operations of the State Company “Moldelectrica” during 1995-2000.

- IAEA- Energy and nuclear power planning study for Romania (covering period 1989-2010), September 1995.

- Pequot Publishing Inc. – Gas Turbine World, For Project Planning, Design and Construction, 1998 Handbook.

- International Energy Agency – World Energy Outlook, 2004 Edition.

- www.power-technology.com/projects.

- The Economics of Nuclear Power, Briefing Paper 8. April 2006. Uranium Information Centre Ltd., Melbourne, Australia.

- World Nuclear Association Report, November 2006.